## RESUMO
RESUMO DO ORÇAMENTO
CEMADEN – Contratação de empresa de engenharia para construção de COMPLEXO CEMADEN em São José dos Campos
OBRA:
LOCAL: | AV. CESAR LATTTES
CÓDIGO | SERVIÇOS | VALOR
I | SERVIÇOS INICIAIS/COMPLEMENTARES
01 | CANTEIRO DE OBRAS
02 | TERRAPLENAGEM
03 | FECHAMENTO DO TERRENO
04 | IMPERMEABILIZAÇÕES
05 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
07 | PAVIMENTAÇÃO
08 | PROJETO EXECUTIVO
09 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TOTAL DA ETAPA
II | ADMINISTRATIVO/PESQUISA
01 | SERVIÇOS INICIAIS
02 | INFRAESTRUTURA
03 | SUPERESTRUTURA
04 | IMPERMEABILIZAÇÕES
05 | PAREDES E PAINÉIS
06 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
07 | ESQUADRIAS METÁLICAS
08 | VIDRO
09 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS/TETOS
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
11 | PISO
12 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14 | PINTURA
15 | COBERTURA
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TOTAL DA ETAPA
III | SERVIÇOS
01 | SERVIÇOS INICIAIS
02 | INFRAESTRUTURA
03 | SUPERESTRUTURA
04 | PAREDES E PAINÉIS
05 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
06 | ESQUADRIAS METÁLICAS
07 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E TETOS
08 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
09 | PISO
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12 | PINTURA
13 | COBERTURA
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TOTAL DA ETAPA
IV | AR CONDICIONADO
01 | PRÉDIO DATA CENTER E SALA DE OPERAÇÃO
02 | PRÉDIO ADMINISTRATIVO E PESQUISA
03 | PRÉDIO EVENTOS
TOTAL DA ETAPA
V | EVENTOS / CONVIVÊNCIA
01 | SERVIÇOS INICIAIS
02 | INFRAESTRUTURA
03 | SUPERESTRUTURA
04 | IMPERMEABILIZAÇÕES
05 | PAREDES E PAINÉIS
06 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
07 | ESQUADRIAS METÁLICAS
08 | VIDRO
09 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS/TETOS
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
11 | PISO
12 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14 | PINTURA
15 | COBERTURA
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TOTAL DA ETAPA
VI | OPERAÇÕES/DATACENTER
01 | SERVIÇOS INICIAIS
02 | INFRAESTRUTURA
03 | SUPERESTRUTURA
04 | IMPERMEABILIZAÇÕES
05 | PAREDES E PAINÉIS
06 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
07 | ESQUADRIAS METÁLICAS
08 | VIDRO
09 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS/TETOS
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
11 | PISO
12 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14 | PINTURA
15 | COBERTURA
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TOTAL DA ETAPA
VII | PORTARIA
01 | SERVIÇOS INICIAIS
02 | INFRAESTRUTURA
03 | SUPERESTRUTURA
04 | IMPERMEABILIZAÇÕES
05 | PAREDES E PAINÉIS
06 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
07 | ESQUADRIAS METÁLICAS
08 | VIDRO
09 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS/TETOS
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
11 | PISO
12 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
13 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
14 | PINTURA
15 | COBERTURA
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TOTAL DA ETAPA
VIII | INFRAESTRUTURA DO SUPERCOMPUTADOR
01 | SERVIÇOS INICIAIS
02 | INFRAESTRUTURA
03 | SUPERESTRUTURA
04 | IMPERMEABILIZAÇÕES
05 | PAREDES E PAINÉIS
06 | ESQUADRIAS METÁLICAS
07 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS/TETOS
08 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
09 | PISO
10 | PINTURA
11 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
13 | COBERTURA
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TOTAL DA ETAPA
TOTAL DA OBRA

## SER.INIC
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS:
CEMADEN – Contratação de empresa de engenharia para construção de COMPLEXO CEMADEN em São José dos Campos
ITEM | ÓRGÃO | COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | BDI %
I |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
01 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
01.01 |  |  | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X | M2 | 2070
01.02 |  |  | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1
01.03 |  |  | LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória , pequenas obras - instalação mínima | UN | 1
01.04 |  |  | ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas | M2 | 178
01.05 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M | M2 | 165
01.06 |  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 1
TOTAL DA ETAPA
02 |  |  | TERRAPLENAGEM
02.01.01 |  |  | LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS) | M2 | 1000
02.01.02 |  |  | DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIAMETRO DE 10CM ATE 30CM, INCLUSIVE REMOCAO DE RAIZES | UN | 1000
02.01.03 |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1[ CATEGORIA (PROFUNDIDADE ATÉ 8M) | M3 | 43730.63
02.01.04 |  |  | ATERRO MECANIZADO COM REAPROVEITAMENTO DE SOLO | M3 | 40166.18
02.01.05 |  |  | COMPACTAÇÃO DE ATERRO | M3 | 40166.18
TOTAL DA ETAPA
03 |  |  | FECHAMENTO DO TERRENO
03.01.01 |  |  | ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO A CADA 2M ALTURA 3M, FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC FIO 12 MALHA 7,5CM | M2 | 1135.95
03.01.02 |  |  | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA | M | 681.78
03.01.03 |  |  | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO(LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL | M3 | 258.17
03.01.04 |  |  | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | M3 | 25.88
03.01.05 |  |  | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO | M2 | 1035
03.01.06 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 9135
03.01.07 |  |  | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.) | M3 | 193.12
03.01.08 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 82.8
03.01.09 |  |  | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL | M2 | 455.4
TOTAL DA ETAPA
04 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES
04.01 |  |  | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | M2 | 1242
04.02 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO interna de reservatório e piscina , utilizando manta asfáltica com armadura de filme de polietileno | M2 | 396.01
04.03 |  |  | IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO | M2 | 33.97
TOTAL DA ETAPA
5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
05.01 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS INTERNA
05.01.01 |  |  | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO | M3 | 22112
05.01.02 |  |  | CAIXA TIPO BOCA LOBO 30X90X90CM, EM ALV TIJ MACICO 1 VEZ, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA, COM GRELHA FOFO 135KG, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO. | UN | 44
05.01.03 |  |  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | 114
05.01.04 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 469
05.01.05 |  |  | TUBO DE CONCRETO ARMADO PS-1 , DIÂMETRO 500mm, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 | M | 469
05.01.06 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 500MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 537
05.01.07 |  |  | TUBO DE CONCRETO ARMADO PS-1, DIÂMETRO 600mm, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 | M | 537
05.01.08 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 77
05.01.09 |  |  | TUBO CA-1 CONCR ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUV DIAM=0,80M FORNEC MAT COM AREIA CIMENTO 1:4 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO | M | 77
05.01.10 |  |  | CANALETA DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS , MEIO TUBO - DIÂMETRO 500mm | M | 116
05.01.11 |  |  | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 MM | M | 40
05.01.12 |  |  | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 11
05.01.13 |  |  | POCO VISITA AG PLUV: CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 18
05.01.14 |  |  | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,30X1,30X1,40M COLETOR D=80CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 4
05.01.15 |  |  | CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL | M | 33
05.01.16 |  |  | ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO - L=80m | M2 | 250
05.01.17 |  |  | TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 33
05.01.18 |  |  | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO | M3 | 2097
05.02 |  |  | REDE DE ÁGUA POTÁVEL
05.02.01 |  |  | INTERLIGAÇÃO COM REDE EXISTENTE | VB | 1
05.03 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO INTERNO
05.03.01 |  |  | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO | M3 | 1360
05.03.02 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ESGOTO D = 150 MM | M | 526
05.03.03 |  |  | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 14
05.03.04 |  |  | TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14
05.03.05 |  |  | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM | UN | 14
05.03.06 |  |  | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO | M3 | 1768
05.04 |  |  | REUSO DE ÁGUA DE CHUVA
05.04.01 |  |  | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 80
05.04.02 |  |  | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO | M3 | 1800
05.04.03 |  |  | TANQUE DE CONCRETO COM DIMENSÕES EXTERNAS DE 50,00x4,00x5,00m, COMPLETO | VB | 3
05.04.04 |  |  | EXECUÇÃO DA PRAÇA E PAISAGISMO | VB | 3
05.05 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO
05.05.01 |  |  | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO | M3 | 539
05.05.02 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ESGOTO D = 150 MM | M | 539
05.05.03 |  |  | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 500CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 10
05.05.04 |  |  | TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10
05.05.05 |  |  | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM | UN | 10
05.05.06 |  |  | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO | M3 | 10
05.06 |  |  | RESERVATÓRIO D'ÁGUA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO
05.06.01 |  |  | ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=3,00M | M | 20
05.06.02 |  |  | LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=15CM P/ RESERVATORIO | UN | 4
05.06.03 |  |  | EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA | M | 21
05.06.04 |  |  | PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA | UN | 2
05.06.05 |  |  | Taxa de mobilização para estaca escavada | TX | 1
05.06.06 |  |  | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | M | 40
05.06.07 |  |  | ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 14778.5
05.06.08 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 134.35
05.06.09 |  |  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M2 | 3.15
05.06.10 |  |  | JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR | M2 | 4
05.06.11 |  |  | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | M2 | 21.68
05.06.12 |  |  | ALV ESTRUTURAL BL CONC 14X19X39CM - 4.5MPA, ARG.CIM/CAL/AREIA 1:5:11 | M2 | 7.5
05.06.13 |  |  | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDES INTERNAS EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 0,7CM | M2 | 74.9
05.06.14 |  |  | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 149.76
05.06.15 |  |  | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 149.76
05.06.16 |  |  | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 149.76
05.06.17 |  |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6
05.06.18 |  |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6
05.06.19 |  |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 36
05.06.20 |  |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 36
05.06.21 |  |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 24
05.06.22 |  |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | M | 18
05.06.23 |  |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | M | 12
05.06.24 |  |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 110 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6
05.06.25 |  |  | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4
05.06.26 |  |  | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8
05.06.27 |  |  | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4
05.06.28 |  |  | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 10
05.06.29 |  |  | REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5
05.06.30 |  |  | REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
05.06.31 |  |  | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5
05.06.32 |  |  | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
05.06.33 |  |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 110MMX4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
05.06.34 |  |  | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
05.06.35 |  |  | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
05.06.36 |  |  | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
05.06.37 |  |  | VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 2 1/2" | UN | 2
05.06.38 |  |  | TORNEIRA BOIA METALICA D=40MM (1 1/2") | UN | 3
05.06.39 |  |  | BOMBA RECALQUE DAGUA PREDIO 6 A 10 PAVTOS - 2UD | UN | 1
05.06.40 |  |  | BOMBA RECALQUE DAGUA TRIFASICA 10,0 HP | UN | 2
TOTAL DA ETAPA
06 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.01 |  |  | DISTRIBUIÇÃO
06.01.01 |  |  | GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO | H | 100
06.01.02 |  |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 64
06.01.03 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 2,50 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 790
06.01.04 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 4,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 415
06.01.05 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 6,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 2120
06.01.06 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 10,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 3630
06.01.07 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 70
06.01.08 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 780
06.01.09 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 35,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 1150
06.01.10 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 50,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 3120
06.01.11 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 70,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 3830
06.01.12 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 95,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 1065
06.01.13 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 120,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 1680
06.01.14 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 185,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 1080
06.01.15 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 240,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 5390
06.01.16 |  |  | Cabo de cobre flexível ´PP´ 3x2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 1100
06.01.17 |  |  | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios | M | 51
06.01.18 |  |  | DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø 4" (100 mm) | M | 2630
06.01.19 |  |  | DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø 3" (75 mm) | M | 1300
06.01.20 |  |  | DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø 2" (50 mm) | M | 785
06.01.21 |  |  | DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø 1 1/2" (40 mm) | M | 950
06.01.22 |  |  | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 100 mm (4") | M | 60
06.01.23 |  |  | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 80 mm (3") | M | 48
06.01.24 |  |  | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 50 mm (2") | M | 6
06.01.25 |  |  | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 40 mm (1 1/2") | M | 15
06.01.26 |  |  | DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø 2" (50 mm) | M | 120
06.01.27 |  |  | DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø 1 1/2" (40 mm) | M | 320
06.01.28 |  |  | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 200
06.01.29 |  |  | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 1800
06.01.30 |  |  | Poste teleconico confeccionado em aço com tratamento por galvanização a fogo. Poste dividido em dois trechos, sendo o trecho inferior (7,0m) com diâmetro de 115mm e o trecho superior (1,0m) com diâmetro de 76mm. Braço para fixação da luminária com secção circular de 60mm de diâmetro e 1700mm de projeção horizontal e 1000mm de projeção vertical. Na junção entre o poste e o braço, há um elemento (rótula) decorativo em formato circular. Todas as peças galvanizadas e pintadas. ângulo de inclinação do braço de 5°. a profundidade de engastamento é de 1000mm. Área vélica 40dcm². Esforço máximo do topo 40kgf/cm. Flecha máxima adimissivel 4%. Velocidade do vento de 110km/h. Tensão de ruptura 4320kgf/cm². Pintura eletrostática a pó na cor RAL 9007 para rótula e a luminária; RAL 7011 para trecho inferior do poste e RAL 7035 para o trecho superior do poste. Altura útil (nível do solo até a ponta) com 8,00m. | UN | 84
06.01.31 |  |  | Luminária para iluminação pública com corpo alumínio injetado a alta pressão. Difusor vidro liso plano ik08, conjunto óptico (módulo istanium led) com 6 módulos de 12 leds, potência total de 114W e lentes incorporadas. Instalação em ponta de braço ou topo de poste com diâmetro externo de 60mm. Acesso aos módulos de led e ao driver pela parte superior da luminária. Em condições de manutenção, os módulos de led poderão ser substituídos. Dispositivo de fechamento: presilhas de aço inoxidável frontal. Acabamento em pintura eletrostática na cor ral 9007. Alimentação 220-240vac, 50-60hz. Fonte de alimentação através de driver com corrente constante de 350ma a 700ma com capacidade de potência de 150w incorporado à luminária. Distorção harmônica da corrente máxima de 20%. Fotocélula incorporada a luminária. Grau de proteção IP66 para o conjunto optico, IP44 para alojamento e IP67 para o driver. Fonte de luz led de alta potência. abertura de facho assimétrico e vida útil do conjunto (l70): 50.000 horas. Modelo: NATH-LED SIMON LIGHTING/TECNOWATT. | UN | 106
06.01.32 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 120
06.01.33 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M | UN | 7
06.01.34 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M | UN | 9
06.01.35 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X1,00 M | UN | 6
06.01.36 |  |  | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) | M3 | 530
06.01.37 |  |  | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO | M3 | 530
06.01.38 |  |  | LASTRO DE CONCRETO (contra-piso) , incluindo preparo e lançamento | M3 | 40.5
06.01.39 |  |  | QUADRO de distribuição de sobrepor em chapa de aço de 1,2 a 1,9 mm de espessura, com pintura eletrostática em pó poliéster cinza ( RAL 7032 ), com fecho rápido com chave yale. placa de montagem em aço de 2,25 mm de espessura. Pintura eletrostática em pó poliéster laranja ( RAL 2000 ), porta com dobradiças 130°, vedação em poliuretano expandido, fecho, elementos de fixação e flange em chapa de aço. medindo 800 x 600 x 250 mm, com barramento 200 A tetrapolar de cobre | UN | 2
06.01.40 |  |  | Disjuntor em caixa moldada TETRAPOLAR, com base tipo plug in ref LV 429290 Schneider , Icc 25 KA ensão de isolamento 380/415 V, de 10 A até 100 A | UN | 2
06.01.41 |  |  | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 23
06.01.42 |  |  | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 pólos | UN | 14
06.01.43 |  |  | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 pólos | UN | 1
06.01.44 |  |  | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 8
06.01.45 |  |  | Estudo de coordenação e Seletividade | UN | 1
06.02 |  |  | SUBESTAÇÃO
06.02.01 |  |  | Subestação de medição elétrica 13,8kV | UN | 1
06.02.02 |  |  | Ramal subterrâneo | UN | 1
TOTAL DA ETAPA
07 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
06.01.01 |  |  | COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS | M3 | 15657.96
06.01.02 |  |  | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 10CM, FCK35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. | M2 | 18188
06.01.03 |  |  | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M3 | 3274
06.01.04 |  |  | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6,5 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. | M2 | 3205.47
06.01.05 |  |  | PAVIMENTAÇAO DE CONCRETO PARA PISO PERMEAVEL DRENANTE (GRAMA) | M2 | 5475.9
06.01.06 |  |  | IMPRIMAÇÃO CM30/70 | M2 | 18188
06.01.07 |  |  | LIGANTE RR 1C/2C | M2 | 18188
06.01.08 |  |  | COMPACTAÇÃO | M2 | 7275
06.01.09 |  |  | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 2183
06.01.10 |  |  | MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) | M | 8500
06.01.11 |  |  | PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA | M2 | 1500
TOTAL DA ETAPA
08 |  |  | PROJETO EXECUTIVO
|  |  | Fornecimento de projeto executivo | UN | 1
TOTAL DA ETAPA
09 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
|  |  | Administração local da obra | UN | 1
TOTAL DA ETAPA
08 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
07.01 |  |  | PROJETOS
17.02.01 |  |  | AS BUILT FORMATO A0 | UN | 70
07.02 |  |  | PAISAGISMO
07.02.01 |  |  | GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M2 | 18392.6
07.02.02 |  |  | REVOLVIMENTO MECANIZADO de terra para plantio de grama, profundidade de 20 a 30 cm | M2 | 18392.6
07.02.03 |  |  | LASTRO DE SEIXO, inclusive lançamento | M2 | 126
07.02.04 |  |  | Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m | UN | 10
07.02.05 |  |  | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | UN | 75
TOTAL DA ETAPA
TOTAL OBRA

## ADM_PESQ
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS:
CEMADEN – Contratação de empresa de engenharia para construção de COMPLEXO CEMADEN em São José dos Campos
ITEM | ÓRGÃO | COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | BDI %
II |  |  | ADMINISTRATIVO/PESQUISA
01 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
01.01 |  |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1887.86
01.02 |  |  | ESCAVAÇÃO, carga e transporte em solo de 1ª categoria, utilizando trator sobre esteiras, distância até 80 m | M3 | 1132.716
01.03 |  |  | REATERRO MECANIZADO de vala empregando compactador de placa vibratória, em camadas de 20 a 40 cm | M3 | 792.9012
01.04 |  |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO | M2 | 1803.41
TOTAL DA ETAPA
02 |  |  | INFRAESTRUTURA
02.01 |  |  | ESTACAS
02.01.01 |  |  | ESTACA TIPO HELICE DN 35CM PARA CARGAS ATE 50 TF | m | 2490
02.01.02 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 176.01
02.01.03 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 6788
02.01.04 |  |  | CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA | un | 249
02.02 |  |  | BLOCOS DE APOIO
02.02.01 |  |  | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO(LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL | m3 | 124.04
02.02.02 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 10301
02.02.03 |  |  | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 200
02.02.04 |  |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 200
02.02.05 |  |  | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESM EXCL ESCORAMENTO | m2 | 257.43
02.02.06 |  |  | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m3 | 8.09
02.02.07 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 87.97
02.02.08 |  |  | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.) | m3 | 36.07
02.03 |  |  | VIGAS BALDRAMES
02.03.01 |  |  | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO(LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL | m3 | 139.2
02.03.02 |  |  | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m3 | 8.7
02.03.03 |  |  | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESM EXCL ESCORAMENTO | m2 | 696
02.03.04 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 5145
02.03.05 |  |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 300
02.03.06 |  |  | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 100
02.03.07 |  |  | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.) | m3 | 69.6
02.03.08 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 69.6
02.04 |  |  | CONTRA PISO DE CONCRETO
02.04.01 |  |  | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO(LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL | m3 | 93.1
02.04.02 |  |  | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.) | m3 | 93.1
02.04.03 |  |  | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m3 | 93.1
02.04.04 |  |  | TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO | m2 | 1862
02.04.05 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 186.2
TOTAL DA ETAPA
03 |  |  | SUPERESTRUTURA
03.01 |  |  | PILARES
03.01.01 |  |  | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA) | m2 | 1735.18
03.01.02 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 21228
03.01.03 |  |  | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 200
03.01.04 |  |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 1860
03.01.05 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 213.48
03.02 |  |  | VIGAS
03.02.01 |  |  | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA) | m2 | 1910.9
03.02.02 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 9098.5
03.02.03 |  |  | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 11379.5
03.02.04 |  |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 317.3
03.02.05 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 206.8
03.03 |  |  | LAJE
03.03.01 |  |  | LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP20-300KGF/M2 | m2 | 3248.8
03.03.02 |  |  | ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA | m2 | 3248.8
03.03.03 |  |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 10740
03.03.04 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 195.87
03.03.05 |  |  | RETIRADA DE ESCORAMENTO DE LAE PRÉ-FABRICADA | m2 | 3248.8
TOTAL DA ETAPA
04 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES
04.01 |  |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | M2 | 412.16
04.02 |  |  | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM | M2 | 412.16
04.03 |  |  | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | M2 | 1240.17
TOTAL DA ETAPA
05 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
05.01 |  |  | ALV ESTRUTURAL BL CONC 14X19X39CM - 4.5MPA, ARG.CIM/CAL/AREIA 1:5:11 | M2 | 1135.24
05.02 |  |  | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 50CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL | M2 | 764.25
05.03 |  |  | TAMPO de granito para pia, e=30,00 mm, largura 0,60 m | M | 3.8
05.04 |  |  | TAMPO de granito para lavatório, e=30,00 mm, largura 0,60 m | M | 25.55
05.05 |  |  | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural, perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | m² | 107.59
05.06 |  |  | Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, batente em alumínio com ferragens - 60 x 180 cm | un | 21
05.07 |  |  | PEITORIL de granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura: 25 cm) | M | 360.35
05.08 |  |  | DIVISORIA CEGA PISO-TETO EM MDP MADEIRADO COR A DEFINIR, PAGINADO EM 2 PARTES, ESTRUTURA 100% ALUMÍNIO, INCLUSIVE PORTAS E FERRAGENS | M2 | 108.3
05.09 |  |  | DIVISORIA PISO-TETO EM MDP MADEIRADO COR A DEFINIR, PAGINADO EM 2 PARTES SENDO CEGA+VIDRO DUPLO LAMINADO 6MM COM PERSIANA INTERNA 16MM DE ALUMÍNIO, ESTRUTURA 100% ALUMÍNIO, INCLUSIVE PORTAS E FERRAGENS | M2 | 504.6
05.10 |  |  | DIVISORIA PISO-TETO EM MDP MADEIRADO COR A DEFINIR, PAGINADO EM 2 PARTES SENDO CEGA+VIDRO ÚNICO LAMINADO 6MM, ESTRUTURA 100% ALUMÍNIO, INCLUSIVE PORTAS E FERRAGENS | M2 | 500.79
TOTAL DA ETAPA
06 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
06.01 |  |  | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 92 x 210 cm | un | 20
06.02 |  |  | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR | UN | 20
06.03 |  |  | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 220 x 210 cm | un | 4
TOTAL DA ETAPA
07 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
07.01 |  |  | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 | M2 | 536.8
07.02 |  |  | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M2 | 26.205
07.03 |  |  | CORRIMÃO tubular de ferro galvanizado | M | 13.63
07.04 |  |  | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | m² | 505.9775
TOTAL DA ETAPA
08 |  |  | VIDRO
08.01 |  |  | PORTA de vidro temperado | M2 | 11.88
08.02 |  |  | Vidro laminado (cor: INCOLOR / textura: LISO / espessura: 6,00 mm) | M2 | 536.8
08.03 |  |  | Vidro laminado (cor: INCOLOR / espessura: 12,00 mm / textura: LISO) | M2 | 818.5975
TOTAL DA ETAPA
09 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS/TETOS
09.01 |  |  | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDES INTERNAS EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 0,7CM | M2 | 2399.73
09.02 |  |  | FORRO DE GESSO acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m) | M2 | 1059.65
09.03 |  |  | CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M2 | 437.55
09.04 |  |  | FORRO METÁLICO , sistema aberto, tipo colméia, constituído de placas lisas de alumínio, encaixadas entre si, apoiadas em perfis | M2 | 471.83
TOTAL DA ETAPA
10 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
10.01 |  |  | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1592.1
10.02 |  |  | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1592.1
10.03 |  |  | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1592.1
TOTAL DA ETAPA
11 |  |  | PISO
11.01 |  |  | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 2124.7
11.02 |  |  | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa mista | m² | 1679.85
11.03 |  |  | RODAPÉ cerâmico assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, altura 8 cm | M | 215.28
11.04 |  |  | REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada, espessura da junta: 6 mm | M2 | 1701.378
11.05 |  |  | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA | M | 183.7
11.06 |  |  | Degrau de mármore - colocado (cor: ESPIRITO SANTO / espessura: 30,00 mm / largura: 300,00 mm) | M | 76.8
11.07 |  |  | MÁRMORE natural assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2,5 cm | M2 | 10.88
11.08 |  |  | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 25
TOTAL DA ETAPA
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
12.01 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA
12.01.01 |  |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | M | 168
12.01.02 |  |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | M | 24
12.01.03 |  |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | M | 60
12.01.04 |  |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | M | 16
12.01.05 |  |  | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20
12.01.06 |  |  | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
12.01.07 |  |  | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 93
12.02 |  |  | REDE DE ESGOTO
12.02.01 |  |  | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 54
12.02.02 |  |  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 126
12.02.03 |  |  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 36
12.02.04 |  |  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO | M | 108
12.02.05 |  |  | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO EINSTALACAO | M | 6
12.02.06 |  |  | CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA, DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 1/2 VEZ DIMENSOES EXTERNAS 60X60X60CM, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO E EMBOCAMENTO | UN | 6
12.02.07 |  |  | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
12.02.08 |  |  | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4
12.02.09 |  |  | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
12.02.10 |  |  | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 8
12.03 |  |  | APARELHOS E METAIS
12.03.01 |  |  | DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE | UN | 4
12.03.02 |  |  | VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 11
12.03.03 |  |  | TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 14
12.03.04 |  |  | MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2" - FORNECIMENTO | UN | 11
12.03.05 |  |  | LAVATORIO EM BANCA MARMORE BRANCO 80X55CM COM CUBA EMBUTIR OVAL | UN | 14
12.03.06 |  |  | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
12.03.07 |  |  | VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO. | UN | 10
12.03.08 |  |  | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
12.03.09 |  |  | CAIXA DESCARGA PLASTICA, EMBUTIR, COMPLETA, COM ESPELHO CROMADO E TUBO BENGALA PVC PARA LIGACAO EM CAIXA DESCARGA DE EMBUTIR - FORNECIMENTOE INSTALACAO | UN | 2
12.03.10 |  |  | CC-O3 CUBA INOX 50X40X25CM - TORNEIRA PAREDE | UN | 1
12.03.11 |  |  | BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 55CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 7
12.04 |  |  | REDE DE INCÊNDIO
12.04.01 |  |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 114
12.04.02 |  |  | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2, ADAPTADOR STORZ 2.1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
12.04.03 |  |  | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6
12.04.04 |  |  | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6
12.05 |  |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
12.05.01 |  |  | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") - INCLUSIVE CONEXOES | M | 72
12.05.02 |  |  | Grelha hemisferica de ferro fundido dn 150mm (6") | UN | 3
TOTAL DA ETAPA
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.01 |  |  | DISTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO E TOMADAS
13.01.01 |  |  | EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 15 mm (1/2") a 25 mm (1") | M | 1985
13.01.02 |  |  | ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1") | M | 1985
13.01.03 |  |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 240
13.01.04 |  |  | CABO ISOLADO em termoplástico não halogenado, seção 2,50 mm² - 450/750 V - 70°C - flexível | M | 18700
13.01.05 |  |  | CABO ISOLADO em termoplástico não halogenado, seção 4,00 mm² - 450/750 V - 70°C - flexível | M | 930
13.01.06 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 10,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 200
13.01.07 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 62
13.01.08 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 136
13.01.09 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 35,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 28
13.01.10 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" | UN | 327
13.01.11 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" | UN | 36
13.01.12 |  |  | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17
13.01.13 |  |  | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 35
13.01.14 |  |  | INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO (3 SECOES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9
13.01.15 |  |  | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 52
13.01.16 |  |  | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UN | 248
13.01.17 |  |  | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UN | 8
13.01.18 |  |  | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | cj | 480
13.01.19 |  |  | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 480
13.01.20 |  |  | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 7
13.01.21 |  |  | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 1
13.01.22 |  |  | Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa | cj | 2
13.01.23 |  |  | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em aço galvanizado, chapa nº 14 MSG - com acessórios | m | 3630
13.01.24 |  |  | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios | m | 75
13.01.25 |  |  | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios | m | 630
13.01.26 |  |  | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 40 mm (1 1/2") | M | 4
13.01.27 |  |  | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 32 mm (1 1/4") | M | 5
13.01.28 |  |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 711
13.01.29 |  |  | DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø 1 1/2" (40 mm) | M | 20
13.01.30 |  |  | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20
13.01.31 |  |  | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1985
13.01.32 |  |  | CALHA DA LUMINÁRIA P/LÂMPADA FLUOR.4X16W COM REFLETOR, ALETAS E SOQUETES (IL-62) | UN | 380
13.01.33 |  |  | REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESCENTE 2X16W | UN | 760
13.01.34 |  |  | LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W | UN | 1520
13.01.35 |  |  | Luminária hermética de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, difusor em vidro temperado transparente e vedação através de borracha auto-adesiva. completa, com quatro lâmpadas flourescente tubular de 16W , soquetes de pressão e reator eletrônico duplo e compatível de alto fator de potência 220V. Modelo: CHT02-E416 da LUMICENTER ou equivalente. | un | 6
13.01.36 |  |  | Luminária de embutir completa com LED e driver com fluxo luminoso de 420lm, driver Full Range(100~250V). Conexão com a rede através de terminal de engate rápido. Eficiência >40lm/W. Temperatura de cor 3000K / 4000K, IRC 85. Durabilidade de 50.000 horas. Corpo em alumínio com pintura microtexturizada. Difusor recuado em acrílico leitoso. Aro antiofuscante em alumínio pintado em preto fosco. Opcionais: Dimerizável Dali ou 0-10V. Modelo: EF39-E da LUMICENTER ou equivalente.Luminária de embutir completa com LED e driver com fluxo luminoso de 420lm, driver Full Range(100~250V). Conexão com a rede através de terminal de engate rápido. Eficiência >40lm/W. Temperatura de cor 3000K / 4000K, IRC 85. Durabilidade de 50.000 horas. Corpo em alumínio com pintura microtexturizada. Difusor recuado em acrílico leitoso. Aro antiofuscante em alumínio pintado em preto fosco. Opcionais: Dimerizável Dali ou 0-10V. Modelo: EF39-E da LUMICENTER ou equivalente. | un | 94
13.01.37 |  |  | ARANDELA - Corpo em alumínio extrudado. Difusor em vidro na versão externa. Pintura microtexturizada. Iluminação direta e indireta. I: uso interno, MODELO AR69 S2E27E DA LUMICENTER ou equivalente | un | 4
13.01.38 |  |  | Módulo de Iluminação de Emergência para 2 lampadas de 16W. Incorpora em um único invólucro um reator eletrônico para lâmpadas fluorescentes e um inversor de emergência alimentado por uma bateria de 12V7Ah selada . Ref. G4P12 DA GEVI GAMMA | un | 112
13.01.39 |  |  | QUADRO de distribuição de sobrepor em chapa de aço de 1,2 a 1,9 mm de espessura, com pintura eletrostática em pó poliéster cinza ( RAL 7032 ), com fecho rápido com chave yale. placa de montagem em aço de 2,25 mm de espessura. Pintura eletrostática em pó poliéster laranja ( RAL 2000 ), porta com dobradiças 130°, vedação em poliuretano expandido, fecho, elementos de fixação e flange em chapa de aço. medindo 1200 x 600 x 250 mm, com barramento 200 A tetrapolar de cobre. | UN | 2
13.01.40 |  |  | QUADRO de distribuição de sobrepor em chapa de aço de 1,2 a 1,9 mm de espessura, com pintura eletrostática em pó poliéster cinza ( RAL 7032 ), com fecho rápido com chave yale. placa de montagem em aço de 2,25 mm de espessura. Pintura eletrostática em pó poliéster laranja ( RAL 2000 ), porta com dobradiças 130°, vedação em poliuretano expandido, fecho, elementos de fixação e flange em chapa de aço. medindo 1000 x 600 x 250 mm, com barramento 200 A tetrapolar de cobre. | UN | 5
13.01.41 |  |  | QUADRO de distribuição de sobrepor em chapa de aço de 1,2 a 1,9 mm de espessura, com pintura eletrostática em pó poliéster cinza ( RAL 7032 ), com fecho rápido com chave yale. placa de montagem em aço de 2,25 mm de espessura. Pintura eletrostática em pó poliéster laranja ( RAL 2000 ), porta com dobradiças 130°, vedação em poliuretano expandido, fecho, elementos de fixação e flange em chapa de aço. medindo 800 x 600 x 250 mm, com barramento 200 A tetrapolar de cobre | UN | 1
13.01.42 |  |  | Auto Transformador a seco 75 Kva, trifásico primário 380 V secundário 220/127 V grau de proteção padrão IP 23 em caixa metálica, isolação 1,2 Kv | un | 1
13.01.43 |  |  | Disjuntor em caixa moldada TETRAPOLAR, com base tipo plug in ref LV 429290 Schneider , Icc 25 KA ensão de isolamento 380/415 V, de 125 A até 160 A | un | 1
13.01.44 |  |  | Disjuntor em caixa moldada TETRAPOLAR, com base tipo plug in ref LV 429290 Schneider , Icc 25 KA ensão de isolamento 380/415 V, de 10 A até 100 A | un | 13
13.01.45 |  |  | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 164
13.01.46 |  |  | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 pólos | un | 8
13.01.47 |  |  | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 32
13.01.48 |  |  | CANALETA DE AÇO PARA CABOS ELÉTRICA E REDE DE DADOS - Composta por: base, divisor, fixa cabos, terminal e tampa. Tampa fixadas às bases sob pressão. Com base, divisor e fixa cabos, com padrão de acabamento Pré Zincado à Fogo com 07 micra de zinco por face. Os demais componentes fornecidos com acabamento com pintura eletrostática à Pó (texturizada na cor bege WEG 215A 1408), sendo que a pintura é aplicada apenas na parte externa. Ref: Rodalfex Mopa ou similar | M | 565
13.01.49 |  |  | TAMPA VERT EXT P/ RODAFLEX-CREME - Curva de canto externo. Ref: Rodalfex Mopa ou similar | m | 2
13.01.50 |  |  | TAMPA VERT INT P/ RODAFLEX-CREME - Canto interno. Ref: Rodalfex Mopa ou similar | UN | 50
13.01.51 |  |  | TAMPA T P ALIM QUADRO -CREME - Derivação "T". Ref: Rodalfex Mopa ou similar | UN | 7
13.01.52 |  |  | TAMPA HOR 90 P/ RODAFLEX-CREME - Derivação "L". Ref: Rodalfex Mopa ou similar | UN | 60
13.01.53 |  |  | TERMINAL PARA CANALETA | UN | 55
13.01.54 |  |  | CONJUNTO TOMADA PARA CANALETA, COM OCUPAÇÃO FORA DA ÁREA INTERNA DOS CANAIS - Composta por: Suporte com 1 tomada Padrão Brasil 10A- 250V, c/rabicho e tampão p/ tomada de energia. Ref: Rodalfex Mopa ou similar | UN | 166
13.01.55 |  |  | Caixa de tomada para piso elevado, em chapa pré galvanizada e tampa de alumínio, para duas tomadas elétricas uma tomada de rede de dados e uma tomdas de telefone. Modelo: lume 3x70 da mopa ou equivalente | UN | 13
13.01.56 |  |  | Fechadura eletromagnética | cj | 43
13.02 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA
13.02.01 |  |  | CABO DE COBRE NU 35 MM2 | M | 100
13.02.02 |  |  | CABO DE COBRE NU 50 MM2 | M | 300
13.02.03 |  |  | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | m | 460
13.02.04 |  |  | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio | un | 81
13.02.05 |  |  | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 18
13.02.06 |  |  | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 18
13.02.07 |  |  | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 18
13.02.08 |  |  | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 36
13.02.09 |  |  | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 18
13.02.10 |  |  | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 18
13.02.11 |  |  | Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´ | m | 107
13.02.12 |  |  | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´ e/ou cabo de cobre nú, com base ondulada | un | 460
13.02.13 |  |  | Caixa de equalização de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 1
13.02.14 |  |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 40
13.02.15 |  |  | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) | M3 | 50
13.02.16 |  |  | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO | M3 | 50
13.03 |  |  | VOZ E DADOS
13.03.01 |  |  | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em aço galvanizado, chapa nº 14 MSG - com acessórios | m | 57
13.03.02 |  |  | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | m | 120
13.03.03 |  |  | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios | m | 165
13.03.04 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" | UN | 53
13.03.05 |  |  | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 106
13.03.06 |  |  | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 65 mm (2 1/2") | M | 35
13.03.07 |  |  | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 50 mm (2") | M | 30
13.03.08 |  |  | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 40 mm (1 1/2") | M | 56
13.03.09 |  |  | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 32 mm (1 1/4") | M | 9
13.03.10 |  |  | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 25 mm (1") | M | 140
13.03.11 |  |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 40
13.04 |  |  | ELEVADORES
13.04.01 |  |  | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600kg para duas paradas, portas unilaterais | cj | 1
TOTAL DA ETAPA
14 |  |  | PINTURA
14.01 |  |  | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 1346.55
14.02 |  |  | PINTURA DE RODAPES C/ESMALTE SINTETICO ALTO-BRILHO OU ACETINADO SOBRE MADEIRA NOVA APOS LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, MASSA CORRIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO DE ALTA CLASSE | M | 454.05
14.03 |  |  | PINTURA COM TINTA ESMALTE em rufo, calha e condutor, com uma demão | M | 42.4
14.04 |  |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO | M2 | 218.375
14.05 |  |  | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS | M2 | 1135.24
TOTAL DA ETAPA
15 |  |  | COBERTURA
15.01 |  |  | ESTRUTURA de aço para cobertura | KG | 19702.65
15.02 |  |  | COBERTURA com telha termoacústica , perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 mm, largura útil 1000 mm e largura nominal 1056 mm | M2 | 1313.51
15.03 |  |  | CUMEEIRA de alumínio termoacústica, perfil trapezoidal | M | 82.14
15.04 |  |  | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 176.03
15.05 |  |  | CALHA de chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 33 cm | M | 132.29
15.06 |  |  | Cobertura plana em policarbonato alveolar 10 mm | m² | 145.2
TOTAL DA ETAPA
16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.01 |  |  | AS BUILT FORMATO A0 | UN | 20
16.02 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1887.86
16.03 |  |  | LIMPEZA VIDRO COMUM | M2 | 1367.2775
TOTAL DA ETAPA
TOTAL OBRA

## SERVIÇOS
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS:
CEMADEN – Contratação de empresa de engenharia para construção de COMPLEXO CEMADEN em São José dos Campos
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | BDI (%)
III |  | SERVIÇOS
01 |  | SERVIÇOS INICIAIS
01.01 |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 990.86
01.02 |  | ESCAVAÇÃO, carga e transporte em solo de 1ª categoria, utilizando trator sobre esteiras, distância até 80 m | M3 | 1486.29
01.03 |  | REATERRO MECANIZADO de vala empregando compactador de placa vibratória, em camadas de 20 a 40 cm | M3 | 1040.403
01.04 |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO | M2 | 755.4
TOTAL DA ETAPA
02 |  | INFRAESTRUTURA
02.01 |  | ESTACAS
02.01.01 |  | ESTACA TIPO HELICE DN 35CM PARA CARGAS ATE 50 TF | m | 1020
02.01.02 |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 98.14
02.01.03 |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 2399.2
02.01.04 |  | CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA | un | 102
02.02 |  | BLOCOS DE APOIO
02.02.01 |  | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO(LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL | m3 | 68.12
02.02.02 |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 4987.37
02.02.03 |  | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 200
02.02.04 |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 160
02.02.05 |  | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESM EXCL ESCORAMENTO | m2 | 136.21
02.02.06 |  | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m3 | 2.77
02.02.07 |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 37.67
02.02.08 |  | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.) | m3 | 30.33
02.03 |  | VIGAS BALDRAMES
02.03.01 |  | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO(LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL | m3 | 62.97
02.03.02 |  | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m3 | 4.62
02.03.03 |  | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESM EXCL ESCORAMENTO | m2 | 371.2
02.03.04 |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 2595.15
02.03.05 |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 200
02.03.06 |  | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 200
02.03.07 |  | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.) | m3 | 27.05
02.03.08 |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 35.92
02.04 |  | CONTRA PISO DE CONCRETO
02.04.01 |  | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO(LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL | m3 | 49.8
02.04.02 |  | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.) | m3 | 49.8
02.04.03 |  | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m3 | 49.8
02.04.04 |  | TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO | m2 | 1095.6
02.04.05 |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 99.6
TOTAL DA ETAPA
03 |  | SUPERESTRUTURA
03.01 |  | PILARES
03.01.01 |  | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA) | m2 | 324
03.01.02 |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 970
03.01.03 |  | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 215
03.01.04 |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 301
03.01.05 |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 25.33
03.02 |  | VIGAS
03.02.01 |  | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA) | m2 | 547.1
03.02.02 |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 2905.7
03.02.03 |  | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 1453.8
03.02.04 |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 60.8
03.02.05 |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 62.96
03.03 |  | LAJE
03.03.01 |  | LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP20-300KGF/M2 | m2 | 891.06
03.03.02 |  | ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA | m2 | 891.06
03.03.03 |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 400
03.03.04 |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 62.96
03.03.05 |  | RETIRADA DE ESCORAMENTO DE LAE PRÉ-FABRICADA | m2 | 891.06
TOTAL DA ETAPA
04 |  | PAREDES E PAINÉIS
04.01 |  | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL | M2 | 644.4
04.02 |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 605.1
04.03 |  | TAMPO de granito para pia, e=30,00 mm, largura 0,60 m | M | 2.8
04.04 |  | TAMPO de granito para lavatório, e=30,00 mm, largura 0,60 m | M | 10.7
04.05 |  | DIVISÓRIA sanitária de granito e=3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3 | M2 | 110.58
04.06 |  | Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, batente em alumínio com ferragens - 60 x 180 cm | un | 10
04.07 |  | Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado - 39 x 39 x 10 cm | m² | 110.4
TOTAL DA ETAPA
05 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
05.01 |  | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 92 x 210 cm | un | 11
05.02 |  | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR | UN | 11
05.03 |  | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 144 x 210 cm | un | 2
TOTAL DA ETAPA
06 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
06.01 |  | TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS | M2 | 6.4
TOTAL DA ETAPA
07 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E TETOS
07.01 |  | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDES INTERNAS EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 0,7CM | M2 | 1341.48
07.02 |  | FORRO EM CHAPAS DE FIBRA DE MADEIRA TIPO PACOTE, ACABAMENTO EM PINTURA TEXTURIZADA BRANCA, INCLUSO ESTRUTURA EM PERFIS T DE ALUMINIO | M2 | 129.19
07.03 |  | CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M2 | 439.2
07.04 |  | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1866.3
TOTAL DA ETAPA
08 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
08.01 |  | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1083.73
08.02 |  | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1083.73
08.03 |  | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1083.73
TOTAL DA ETAPA
09 |  | PISO
09.01 |  | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 835.32
09.02 |  | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa mista | m² | 384.96
09.03 |  | REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada, espessura da junta: 6 mm | M2 | 384.96
09.04 |  | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 14
09.05 |  | PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | 450.36
09.06 |  | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso, para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm de largura, aplicada com trincha | M | 207.6
TOTAL DA ETAPA
10 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
10.01 |  | REDE DE ÁGUA FRIA
10.01.01 |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | M | 150
10.01.02 |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | M | 12
10.01.03 |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | M | 36
10.01.04 |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | M | 6
10.01.05 |  | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
10.01.06 |  | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11
10.01.07 |  | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11
10.01.08 |  | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 62
10.01.09 |  | Registro de gaveta bruto dn 20mm (3/4") | UN | 2
10.01.10 |  | Registro de gaveta bruto dn 32mm (1 1/4") | UN | 1
10.01.11 |  | VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 7
10.01.12 |  | TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 12
10.02 |  | REDE DE ESGOTO
10.02.01 |  | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 24
10.02.02 |  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 102
10.02.03 |  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 8
10.02.04 |  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO | M | 150
10.02.05 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 2
10.02.06 |  | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
10.02.07 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11
10.02.08 |  | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5
10.02.09 |  | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 15
10.03 |  | APARELHOS E METAIS
10.03.01 |  | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7
10.03.02 |  | LAVATORIO EM BANCA MARMORE BRANCO 80X55CM COM CUBA EMBUTIR OVAL | UN | 12
10.03.03 |  | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
10.03.04 |  | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA | UN | 9
10.03.05 |  | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
10.03.06 |  | CAIXA DESCARGA PLASTICA, EMBUTIR, COMPLETA, COM ESPELHO CROMADO E TUBO BENGALA PVC PARA LIGACAO EM CAIXA DESCARGA DE EMBUTIR - FORNECIMENTOE INSTALACAO | UN | 1
10.03.07 |  | CC-O3 CUBA INOX 50X40X25CM - TORNEIRA PAREDE | UN | 1
10.03.08 |  | BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 55CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2.8
10.03.09 |  | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
10.03.10 |  | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9
10.03.11 |  | CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") | UN | 2
10.04 |  | REDE DE INCÊNDIO
10.04.01 |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 91
10.04.02 |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20
10.04.03 |  | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2, ADAPTADOR STORZ 2.1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
10.04.04 |  | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6
10.04.05 |  | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8
10.04.06 |  | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H 20MCA) | UN | 1
10.05 |  | REDE DEÁGUAS PLUVIAIS
10.05.01 |  | Tubo de ferro fundido dn 100mm (4") - inclusive conexoes | M | 39
10.05.02 |  | Grelha hemisferica de ferro fundido dn 150mm (6") | UN | 7
10.05.03 |  | CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (15CM) | M | 11.55
TOTAL DA ETAPA
11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.01 |  | DISTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO E TOMADAS
11.01.01 |  | EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 15 mm (1/2") a 25 mm (1") | M | 316
11.01.02 |  | ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1") | M | 316
11.01.03 |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 120
11.01.04 |  | CABO ISOLADO em termoplástico não halogenado, seção 2,50 mm² - 450/750 V - 70°C - flexível | M | 2700
11.01.05 |  | CABO ISOLADO em termoplástico não halogenado, seção 4,00 mm² - 450/750 V - 70°C - flexível | M | 580
11.01.06 |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 6,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 790
11.01.07 |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 10,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 150
11.01.08 |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 300
11.01.09 |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 58
11.01.10 |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 35,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 200
11.01.11 |  | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" | UN | 48
11.01.12 |  | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" | UN | 10
11.01.13 |  | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7
11.01.14 |  | INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO (3 SECOES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
11.01.15 |  | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7
11.01.16 |  | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UN | 40
11.01.17 |  | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | cj | 39
11.01.18 |  | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 39
11.01.19 |  | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em aço galvanizado, chapa nº 14 MSG - com acessórios | m | 420
11.01.20 |  | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios | m | 204
11.01.21 |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 195
11.01.22 |  | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 316
11.01.23 |  | Luminária hermética de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostáticamente, refletor parabólico em alumínio stucco anodizado de alta pureza e refletância, difusor em vidro temperado transparente e vedação através de borracha autoadesiva. Curva fotométrica simétrica. Completa com lâmpada vampor metálico de 150W, soquete E-40, reator eletromagnético 220v. Modelo: CES08-E1E40 da LUMICENTER ou equivalente | un | 30
11.01.24 |  | Luminária pendente, com alojamento retangular em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, cúpula e difusor prismáticos em policarbonato. Completa com lâmpada vampor metálico de 250W, soquete E-40, reator eletromagnético 220V. Modelo: CES02-P1E40 da LUMICENTER ou equivalente. | un | 9
11.01.25 |  | Chuveiro elétrico de 6500W/220V com resistência blindada | un | 10
11.01.26 |  | Módulo de Iluminação de Emergência para 2 lampadas de 16W. Incorpora em um único invólucro um reator eletrônico para lâmpadas fluorescentes e um inversor de emergência alimentado por uma bateria de 12V7Ah selada . Ref. G4P12 DA GEVI GAMMA | un | 5
11.01.27 |  | QUADRO de distribuição de sobrepor em chapa de aço de 1,2 a 1,9 mm de espessura, com pintura eletrostática em pó poliéster cinza ( RAL 7032 ), com fecho rápido com chave yale. placa de montagem em aço de 2,25 mm de espessura. Pintura eletrostática em pó poliéster laranja ( RAL 2000 ), porta com dobradiças 130°, vedação em poliuretano expandido, fecho, elementos de fixação e flange em chapa de aço. medindo 1000 x 600 x 250 mm, com barramento 200 A tetrapolar de cobre. | UN | 3
11.01.28 |  | QUADRO de distribuição de sobrepor em chapa de aço de 1,2 a 1,9 mm de espessura, com pintura eletrostática em pó poliéster cinza ( RAL 7032 ), com fecho rápido com chave yale. placa de montagem em aço de 2,25 mm de espessura. Pintura eletrostática em pó poliéster laranja ( RAL 2000 ), porta com dobradiças 130°, vedação em poliuretano expandido, fecho, elementos de fixação e flange em chapa de aço. medindo 800 x 600 x 250 mm, com barramento 200 A tetrapolar de cobre | UN | 1
11.01.29 |  | Auto Transformador a seco 5 Kva, trifásico primário 380 V secundário 220/127 V grau de proteção padrão IP 23 em caixa metálica, isolação 0,6 Kv | un | 1
11.01.30 |  | Disjuntor em caixa moldada TETRAPOLAR, com base tipo plug in ref LV 429290 Schneider , Icc 25 KA ensão de isolamento 380/415 V, de 125 A até 160 A | un | 1
11.01.31 |  | Disjuntor em caixa moldada TETRAPOLAR, com base tipo plug in ref LV 429290 Schneider , Icc 25 KA ensão de isolamento 380/415 V, de 10 A até 100 A | un | 6
11.01.32 |  | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 39
11.01.33 |  | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 pólos | un | 9
11.01.34 |  | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 pólos | un | 10
11.01.35 |  | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 32
11.01.36 |  | CANALETA DE AÇO PARA CABOS ELÉTRICA E REDE DE DADOS - Composta por: base, divisor, fixa cabos, terminal e tampa. Tampa fixadas às bases sob pressão. Com base, divisor e fixa cabos, com padrão de acabamento Pré Zincado à Fogo com 07 micra de zinco por face. Os demais componentes fornecidos com acabamento com pintura eletrostática à Pó (texturizada na cor bege WEG 215A 1408), sendo que a pintura é aplicada apenas na parte externa. Ref: Rodalfex Mopa ou similar | M | 18
11.01.37 |  | TAMPA VERT INT P/ RODAFLEX-CREME - Canto interno. Ref: Rodalfex Mopa ou similar | UN | 3
11.01.38 |  | TAMPA HOR 90 P/ RODAFLEX-CREME - Derivação "L". Ref: Rodalfex Mopa ou similar | UN | 3
11.01.39 |  | TERMINAL PARA CANALETA | UN | 1
11.01.40 |  | CONJUNTO TOMADA PARA CANALETA, COM OCUPAÇÃO FORA DA ÁREA INTERNA DOS CANAIS - Composta por: Suporte com 1 tomada Padrão Brasil 10A- 250V, c/rabicho e tampão p/ tomada de energia. Ref: Rodalfex Mopa ou similar | UN | 8
11.01.41 |  | Fechadura eletromagnética | cj | 8
11.02 |  | VOZ E DADOS
11.02.01 |  | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em aço galvanizado, chapa nº 14 MSG - com acessórios | m | 14
11.02.02 |  | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios | m | 70
11.02.03 |  | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" | UN | 6
11.02.04 |  | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 12
11.02.05 |  | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 25 mm (1") | M | 15
11.02.06 |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 20
11.03 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA
11.03.01 |  | CABO DE COBRE NU 35 MM2 | M | 100
11.03.02 |  | CABO DE COBRE NU 50 MM2 | M | 200
11.03.03 |  | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | m | 345
11.03.04 |  | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio | un | 45
11.03.05 |  | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 14
11.03.06 |  | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 28
11.03.07 |  | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 28
11.03.08 |  | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 14
11.03.09 |  | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 28
11.03.10 |  | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 14
11.03.11 |  | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 14
11.03.12 |  | Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´ | m | 96
11.03.13 |  | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´ e/ou cabo de cobre nú, com base ondulada | un | 345
11.03.14 |  | Caixa de equalização de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 1
11.03.15 |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 20
11.03.16 |  | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) | M3 | 32.25
11.03.17 |  | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO | M3 | 32.25
TOTAL DA ETAPA
12 |  | PINTURA
12.01 |  | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 1341.48
12.02 |  | PINTURA COM TINTA ESMALTE em rufo, calha e condutor, com uma demão | M | 188.1
12.03 |  | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS | M2 | 775.15
TOTAL DA ETAPA
13 |  | COBERTURA
13.01 |  | ESTRUTURA de aço para cobertura | KG | 14452.5
13.02 |  | COBERTURA com telha termoacústica , perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 mm, largura útil 1000 mm e largura nominal 1056 mm | M2 | 963.5
13.03 |  | CUMEEIRA de alumínio termoacústica, perfil trapezoidal | M | 82.4
13.04 |  | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 188.1
13.05 |  | CALHA de chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 33 cm | M | 164.8
TOTAL DA ETAPA
14 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14.01 |  | AS BUILT FORMATO A0 | UN | 10
14.02 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 963.5
TOTAL DA ETAPA
TOTAL OBRA

## AR COND.
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS:
CEMADEN – Contratação de empresa de engenharia para construção de COMPLEXO CEMADEN em São José dos Campos
ITEM | ÓRGÃO | COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | BDI (%)
I |  |  | IMPLANTAÇÃO DA OBRA
01 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
01.03 |  |  | DESPESAS | VB | 1 | incluso
TOTAL DA ETAPA
II |  |  | Setor 1 + Setor 2 (Pacote IV)
II.1 |  |  | Data Center e Sala de Operação
01 |  | 01 | INFRAESTRUTURA
Chiller
|  |  | UR-ADM-01/02/Res. - 80 TR (cada) | un | 3
Bombas de Água Gelada
|  |  | BAGP-01/02/03 - 110 m³/h (cada) | un | 3
|  |  | BAG-CONF-01/Res. - 70 m³/h (cada) | un | 2
|  |  | BAG-DC/SC-01/Res. - 90 m³/h (cada) | un | 2
Condicionadores - Fancoil
|  |  | FC-T-01/02/03/04 - 25 TR (cada) | un | 4
|  |  | FC-T-05 - 20 TR (cada) | un | 1
|  |  | FC-T-06 - 10 TR (cada) | un | 1
|  |  | FC-T-07/08/09/10/11 - 24 TR (cada) - Precisão | un | 5
|  |  | FC-T-12/13/14 - 10 TR (cada) - Precisão | un | 3
|  |  | FC-T-15/16/17 - 10 TR (cada) - Precisão | un | 3
|  |  | FC-S-01/02/03 - 25 TR (cada) | un | 3
|  |  | FC-S-04 - 5 TR (cada) | un | 1
Amortecedores
|  |  | Amortecedores - Chillers | cj | 1
|  |  | Amortecedores - Bombas | cj | 1
|  |  | Amortecedores - Fancoils | cj | 1
Variadores de Freqüencia
|  |  | Variador - BAG-CONF-01/Res. | un | 2
|  |  | Variador - BAG-DC/SC-01/Res. | un | 2
|  |  | Variador - FC-T-01/02/03/04 | un | 4
|  |  | Variador - FC-S-01/02/03 | un | 3
Rede de Dutos de Ar Condiconado
|  |  | Rede de Dutos de Ar Condiconado | kg | 31200
Rede de Dutos Flexíveis
|  |  | Rede de Dutos Flexíveis | m | 747
Bocas de Ar / VAV
|  |  | Difusores | un | 249
|  |  | Grelhas | un | 83
|  |  | VAV's | un | 62
|  |  | Venezianas | un | 3
|  |  | Dampers | un | 21
Rede Hidráulica AG
|  |  | Rede Hidráulica AG | cj | 1
Interligações Hidráulicas
|  |  | Fechamento - Chillers | cj | 1
|  |  | Fechamento - Bombas | cj | 1
|  |  | Fechamento - Fancoils | cj | 1
Válvulas de Balanceamento
|  |  | Válvulas de Balanceamento - Fancoils | cj | 1
Quadros Elétricos
|  |  | Quadros Elétricos - C.A.G | cj | 1
|  |  | Quadros Elétricos - Fancoils | cj | 1
Interligações Elétricas
|  |  | Interligações Elétricas - Chillers | cj | 1
|  |  | Interligações Elétricas - Bombas | cj | 1
|  |  | Interligações Elétricas - Fancoils | cj | 1
Controles
|  |  | Controles | cj | 1
TOTAL DA ETAPA
III |  |  | Setor 3 (Pacote I)
III.1 |  |  | Administrativo e Pesquisa
01 |  | 01 | INFRAESTRUTURA
Condicionadores - VRV's
Condensadoras
|  |  | UC-T-01 - 11 TR (cada) | un | 5
|  |  | UC-S-01 | un | 3
Evaporadoras
|  |  | UE-T-01/ 07/ 26/ 28 - 3,2 TR (cada) | un | 4
|  |  | UE-T-02/ 04/ 14 - 1,3 TR (cada) | un | 3
|  |  | UE-T-03 - 4 TR (cada) | un | 1
|  |  | UE-T-05/ 08/ 25/ 27/ 29/ 30 - 0,8 TR (cada) | un | 6
|  |  | UE-T-06/ 16/ 19/ 20/ 22/ 24 - 0,6 TR (cada) | un | 6
|  |  | UE-T-09/ 11/ 13 - 1,6 TR (cada) | un | 3
|  |  | UE-T-10/ 15 - 2,6 TR (cada) | un | 2
|  |  | UE-T-12/ 31 - 2 TR (cada) | un | 2
|  |  | UE-T-16/ 19/ 20 - 0,65 TR (cada) | un | 3
|  |  | UE-T-17 - 4 TR (cada) | un | 1
|  |  | UE-T-18A/ 18B/ 21A/ 21B/ 23A/ 23B - 2,3 TR (cada) | un | 6
|  |  | UE-S-01 - 2,56 TR (cada) | un | 1
|  |  | UE-S-02 - 2,3 TR (cada) | un | 1
|  |  | UE-S-03 - 2 TR (cada) | un | 1
|  |  | UE-S-04/ 05/ 21 - 1,3 TR (cada) | un | 3
|  |  | UE-S-06 - 3,2 TR (cada) | un | 1
|  |  | UE-S-07/ 14/ 18/ 20 - 0,65 TR (cada) | un | 4
|  |  | UE-S-08/ 09/ 10/ 11/ 13/ 16/ 22 - 1,6 TR (cada) | un | 7
|  |  | UE-S-12/ 17 - 4 TR (cada) | un | 2
|  |  | UE-S-15/ 19/ 23/ 24 - 0,8 TR (cada) | un | 4
|  |  | Acessórios | cj | 1
Ventiladores
|  |  | VAE-TER-01 - 3.290 m³/h (cada) | un | 1
|  |  | VAE-SUP-01 - 2.092 m³/h (cada) | un | 1
Amortecedores
|  |  | Amortecedores - Ventiladores | cj | 1
Rede de Dutos de Ar Condiconado
|  |  | Rede de Dutos de Ar Condiconado | kg | 7760
Rede de Dutos de Ventilação
|  |  | Rede de Dutos de Ventilação | kg | 1890
Rede de Dutos Flexíveis
|  |  | Rede de Dutos Flexíveis | m | 429
Bocas de Ar
|  |  | Difusores | un | 143
|  |  | Grelhas | un | 58
|  |  | Dampers | un | 70
Rede Frigorígena
|  |  | Rede Frigorígena | cj | 1
Quadros Elétricos
|  |  | Quadros Elétricos - VRV's | cj | 1
|  |  | Quadros Elétricos - Ventiladores | cj | 1
Interligações Elétricas
|  |  | Interligações Elétricas - VRV's | cj | 1
|  |  | Interligações Elétricas - Ventiladores | cj | 1
TOTAL DA ETAPA
IV |  |  | Setor 4 (Pacote III)
IV.1 |  |  | Eventos
01 |  | 01 | INFRAESTRUTURA
Condicionadores - VRV's
Condensadoras
|  |  | UC-01 - 11 TR (cada) | un | 4
|  |  | UC-02 - 11 TR (cada) | un | 3
|  |  | UC-03 - 4 TR (cada) | un | 1
|  |  | UC-04 - 13 TR (cada) | un | 3
|  |  | UC-05 - 11 TR (cada) | un | 3
Evaporadoras
|  |  | UE-01 a UE-10 - 4 TR (cada) | un | 10
|  |  | UE-11 a UE-18 - 4 TR (cada) | un | 8
|  |  | UE-19/20 - 2 TR (cada) | un | 2
|  |  | UE-21 a UE-24 - 8,8 TR (cada) | un | 4
|  |  | UE-25/28/30/32 - 2,6 TR (cada) | un | 4
|  |  | UE-26 - 0,6 TR (cada) | un | 1
|  |  | UE-27/34 - 1 TR (cada) | un | 2
|  |  | UE-29/35 - 4 TR (cada) | un | 2
|  |  | UE-31/36 - 3,2 TR (cada) | un | 2
|  |  | UE-33 - 2 TR (cada) | un | 1
|  |  | Acessórios | cj | 1
Ventiladores
|  |  | VAE-01 - 18.200 m³/h (cada) | un | 1
Amortecedores
|  |  | Amortecedor - Ventilador | cj | 1
Rede de Dutos de Ar Condiconado
|  |  | Rede de Dutos de Ar Condiconado | kg | 12560
Rede de Dutos de Ventilação
|  |  | Rede de Dutos de Ventilação | kg | 1890
Rede de Dutos Flexíveis
|  |  | Rede de Dutos Flexíveis | m | 225
Bocas de Ar
|  |  | Difusores | un | 75
|  |  | Grelhas | un | 36
|  |  | Dampers | un | 51
Rede Frigorígena
|  |  | Rede Frigorígena | cj | 1
Quadros Elétricos
|  |  | Quadros Elétricos - VRV's | cj | 1
|  |  | Quadro Elétrico - Ventilador | cj | 1
Interligações Elétricas
|  |  | Interligações Elétricas - VRV's | cj | 1
|  |  | Interligação Elétrica - Ventilador | cj | 1
TOTAL DA ETAPA
TOTAL DA OBRA

## EVENTOS
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS:
CEMADEN – Contratação de empresa de engenharia para construção de COMPLEXO CEMADEN em São José dos Campos
ITEM | ÓRGÃO | COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | BDI %
IV |  |  | EVENTOS / CONVIVÊNCIA
01 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
01.01 |  |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 2733.29
01.02 |  |  | ESCAVAÇÃO, carga e transporte em solo de 1ª categoria, utilizando trator sobre esteiras, distância até 80 m | M3 | 1639.974
01.03 |  |  | REATERRO MECANIZADO de vala empregando compactador de placa vibratória, em camadas de 20 a 40 cm | M3 | 1147.9818
01.04 |  |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO | M2 | 1679.92
TOTAL DA ETAPA
02 |  |  | INFRAESTRUTURA
ESTACAS
02.01 |  |  | ESTACA TIPO HELICE DN 35CM PARA CARGAS ATE 50 TF | m | 2420
02.02 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 171.1
02.03 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 7107.5
02.04 |  |  | CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA | un | 242
BLOCOS DE APOIO
02.05 |  |  | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO(LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL | m3 | 145.7
02.06 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 14346.8
02.07 |  |  | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 300
02.08 |  |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 200
02.09 |  |  | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESM EXCL ESCORAMENTO | m2 | 396.96
02.10 |  |  | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m3 | 8.2
02.11 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 97.13
02.12 |  |  | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.) | m3 | 48.57
VIGAS BALDRAMES
02.13 |  |  | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO(LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL | m3 | 313
02.14 |  |  | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m3 | 7.83
02.15 |  |  | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESM EXCL ESCORAMENTO | m2 | 627.2
02.16 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 6458.2
02.17 |  |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 200
02.18 |  |  | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 300
02.19 |  |  | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.) | m3 | 250.35
02.20 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 62.65
CONTRA PISO DE CONCRETO
02.21 |  |  | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO(LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL | m3 | 116.7
02.22 |  |  | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.) | m3 | 116.7
02.23 |  |  | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m3 | 116.7
02.24 |  |  | TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO | m2 | 2333.95
02.25 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 233.4
TOTAL DA ETAPA
03 |  |  | SUPERESTRUTURA
PILARES
03.01 |  |  | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA) | m2 | 960.3
03.02 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 6318
03.03 |  |  | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 446
03.04 |  |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 1696
03.05 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 85.14
VIGAS
03.06 |  |  | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA) | m2 | 919.25
03.07 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 5835
03.08 |  |  | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 4864.3
03.09 |  |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 124.7
03.10 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 120.27
LAJE
03.11 |  |  | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-300KGF/M2 | m2 | 2396.58
03.12 |  |  | ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA | m2 | 2396.58
03.13 |  |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 8539
03.14 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 217.43
03.15 |  |  | RETIRADA DE ESCORAMENTO DE LAE PRÉ-FABRICADA | m2 | 2396.58
TOTAL DA ETAPA
04 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES
04.01 |  |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | M2 | 535.43
04.02 |  |  | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM | M2 | 535.43
04.03 |  |  | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | M2 | 827.91
TOTAL DA ETAPA
05 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
05.01 |  |  | ALV ESTRUTURAL BL CONC 14X19X39CM - 4.5MPA, ARG.CIM/CAL/AREIA 1:5:11 | M2 | 3937.94
05.02 |  |  | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 50CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL | M2 | 160.17
05.03 |  |  | TAMPO de granito para pia, e=30,00 mm, largura 0,60 m | M | 39.6
05.04 |  |  | TAMPO de granito para lavatório, e=30,00 mm, largura 0,60 m | M | 23.5
05.05 |  |  | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural, perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | m² | 95.19
05.06 |  |  | PEITORIL de granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura: 25 cm) | M | 78
05.07 |  |  | DIVISORIA ACÚSTICA CEGA PISO-TETO ARTICULADA EM MDF REVESTIDO COM TECIDO COR A DEFINIR, ESTRUTURA 100% ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRILHOS E FERRAGENS | M2 | 105.75
TOTAL DA ETAPA
06 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
06.01 |  |  | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 92 x 210 cm | un | 26
06.02 |  |  | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR | UN | 53
06.03 |  |  | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 220 x 210 cm | un | 27
06.04 |  |  | Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, batente em alumínio com ferragens - 60 x 180 cm | un | 18
TOTAL DA ETAPA
07 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
07.01 |  |  | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 | M2 | 165
07.02 |  |  | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M2 | 13.5
07.03 |  |  | CORRIMÃO tubular de ferro galvanizado | M | 7.35
07.04 |  |  | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | m² | 201.15
TOTAL DA ETAPA
08 |  |  | VIDRO
08.01 |  |  | PORTA de vidro temperado | M2 | 8.8
08.02 |  |  | Vidro laminado (cor: INCOLOR / textura: LISO / espessura: 6,00 mm) | M2 | 165
08.03 |  |  | Vidro laminado (cor: INCOLOR / espessura: 12,00 mm / textura: LISO) | M2 | 201.15
TOTAL DA ETAPA
09 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS/TETOS
09.01 |  |  | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDES INTERNAS EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 0,7CM | M2 | 2492.19
09.02 |  |  | FORRO DE GESSO acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m) | M2 | 1815.33
09.03 |  |  | CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M2 | 1201.68
09.04 |  |  | FORRO METÁLICO , sistema aberto, tipo colméia, constituído de placas lisas de alumínio, encaixadas entre si, apoiadas em perfis | M2 | 485
09.05 |  |  | FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL removível, modulação 625 x 625 mm, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por perfis rígidos, e=15 mm | M2 | 388.67
09.06 |  |  | REVESTIMENTO de placa acústica , com superfície esculpida em cunhas anecóicas, à base de espuma flexível de poliuretano, dimensões 1 x 1 m, e=20 mm | M2 | 354.65
TOTAL DA ETAPA
10 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
10.01 |  |  | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 2835.98
10.02 |  |  | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 2835.98
10.03 |  |  | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 2835.98
TOTAL DA ETAPA
11 |  |  | PISO
11.01 |  |  | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 2259.52
11.02 |  |  | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa mista | m² | 1815.33
11.03 |  |  | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 10CM, FCK35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. | M2 | 55.52
11.04 |  |  | REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada, espessura da junta: 6 mm | M2 | 1815.33
11.05 |  |  | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA | M | 901.66
11.06 |  |  | Degrau de mármore - colocado (cor: ESPIRITO SANTO / espessura: 30,00 mm / largura: 300,00 mm) | M | 48
11.07 |  |  | MÁRMORE natural assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2,5 cm | M2 | 8
11.08 |  |  | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 70.5
11.09 |  |  | FORRAÇÃO têxtil para revestimento de piso , fixada com cola à base de neoprene | M2 | 388.67
11.10 |  |  | RODAPÉ com forração têxtil com 7 cm de altura, fixado com cola à base de neoprene | M | 70.93
TOTAL DA ETAPA
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
12.01 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA
12.01.01 |  |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | M | 306
12.01.02 |  |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | M | 96
12.01.03 |  |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | M | 24
12.01.04 |  |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | M | 24
12.01.05 |  |  | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9
12.01.06 |  |  | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 38
12.01.07 |  |  | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
12.01.08 |  |  | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
12.01.09 |  |  | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
12.01.10 |  |  | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 86
12.02 |  |  | REDE DE ESGOTO
12.02.01 |  |  | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 60
12.02.02 |  |  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 246
12.02.03 |  |  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 42
12.02.04 |  |  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO | M | 144
12.02.05 |  |  | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO EINSTALACAO | M | 42
12.02.06 |  |  | CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA, DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 1/2 VEZ DIMENSOES EXTERNAS 60X60X60CM, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO E EMBOCAMENTO | UN | 8
12.02.07 |  |  | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15
12.02.08 |  |  | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 3
12.02.09 |  |  | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9
12.02.10 |  |  | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
12.02.11 |  |  | RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
12.02.12 |  |  | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 18
12.03 |  |  | APARELHOS E METAIS
12.03.01 |  |  | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6
12.03.02 |  |  | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6
12.03.03 |  |  | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9
12.03.04 |  |  | AQUECEDOR A GÁS DE ACUMULAÇÃO, COM CILINDRO DE COBRE - 150L | UN | 1
12.03.05 |  |  | DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE | UN | 20
12.03.06 |  |  | VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 7
12.03.07 |  |  | TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 26
12.03.08 |  |  | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7
12.03.09 |  |  | LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4",TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO. | UN | 6
12.03.10 |  |  | LAVATORIO EM BANCA MARMORE BRANCO 80X55CM COM CUBA EMBUTIR OVAL | UN | 26
12.03.11 |  |  | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4
12.03.12 |  |  | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA | UN | 18
12.03.13 |  |  | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4
12.03.14 |  |  | CAIXA DESCARGA PLASTICA, EMBUTIR, COMPLETA, COM ESPELHO CROMADO E TUBO BENGALA PVC PARA LIGACAO EM CAIXA DESCARGA DE EMBUTIR - FORNECIMENTOE INSTALACAO | UN | 4
12.03.15 |  |  | CC-O3 CUBA INOX 50X40X25CM - TORNEIRA PAREDE | UN | 11
12.03.16 |  |  | TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METALICA | UN | 2
12.04 |  |  | REDE DE INCÊNDIO
12.04.01 |  |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 103
12.04.02 |  |  | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2, ADAPTADOR STORZ 2.1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6
12.04.03 |  |  | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6
12.04.04 |  |  | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8
12.05 |  |  | REDE DE ÁGUA QUENTE
12.05.01 |  |  | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3
12.05.02 |  |  | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 45
12.05.03 |  |  | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12
12.06 |  |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
12.06.01 |  |  | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 50MM (2") - INCLUSIVE CONEXOES | M | 31
12.06.02 |  |  | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES | M | 31
12.06.03 |  |  | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES | M | 25
12.06.04 |  |  | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") - INCLUSIVE CONEXOES | M | 129
12.06.05 |  |  | Grelha hemisferica de ferro fundido dn 150mm (6") | UN | 19
TOTAL DA ETAPA
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.01 |  |  | DISTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO E TOMADAS
13.01.01 |  |  | EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 15 mm (1/2") a 25 mm (1") | M | 1235
13.01.02 |  |  | ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1") | M | 1235
13.01.03 |  |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 240
13.01.04 |  |  | CABO ISOLADO em termoplástico não halogenado, seção 2,50 mm² - 450/750 V - 70°C - flexível | M | 11300
13.01.05 |  |  | CABO ISOLADO em termoplástico não halogenado, seção 4,00 mm² - 450/750 V - 70°C - flexível | M | 830
13.01.06 |  |  | CABO ISOLADO em termoplástico não halogenado, seção 6,00 mm² - 450/750 V - 70°C - flexível | M | 300
13.01.07 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 10,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 680
13.01.08 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 400
13.01.09 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 525
13.01.10 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" | UN | 200
13.01.11 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" | UN | 17
13.01.12 |  |  | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 19
13.01.13 |  |  | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11
13.01.14 |  |  | INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO (3 SECOES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6
13.01.15 |  |  | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 36
13.01.16 |  |  | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UN | 120
13.01.17 |  |  | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UN | 17
13.01.18 |  |  | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | cj | 374
13.01.19 |  |  | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 374
13.01.20 |  |  | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 13
13.01.21 |  |  | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em aço galvanizado, chapa nº 14 MSG - com acessórios | m | 1200
13.01.22 |  |  | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios | m | 24
13.01.23 |  |  | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios | m | 222
13.01.24 |  |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 132
13.01.25 |  |  | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1235
13.01.26 |  |  | CALHA DA LUMINÁRIA P/LÂMPADA FLUOR.4X16W COM REFLETOR, ALETAS E SOQUETES (IL-62) | UN | 238
13.01.27 |  |  | REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESCENTE 2X16W | UN | 476
13.01.28 |  |  | LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W | UN | 952
13.01.29 |  |  | Luminária hermética de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, difusor em vidro temperado transparente e vedação através de borracha auto-adesiva. completa, com quatro lâmpadas flourescente tubular de 16W , soquetes de pressão e reator eletrônico duplo e compatível de alto fator de potência 220V. Modelo: CHT02-E416 da LUMICENTER ou equivalente. | un | 45
13.01.30 |  |  | Luminária de embutir completa com LED e driver com fluxo luminoso de 420lm, driver Full Range(100~250V). Conexão com a rede através de terminal de engate rápido. Eficiência >40lm/W. Temperatura de cor 3000K / 4000K, IRC 85. Durabilidade de 50.000 horas. Corpo em alumínio com pintura microtexturizada. Difusor recuado em acrílico leitoso. Aro antiofuscante em alumínio pintado em preto fosco. Opcionais: Dimerizável Dali ou 0-10V. Modelo: EF39-E da LUMICENTER ou equivalente. | un | 84
13.01.31 |  |  | Chuveiro elétrico de 6500W/220V com resistência blindada | un | 9
13.01.32 |  |  | Módulo de Iluminação de Emergência para 2 lampadas de 16W. Incorpora em um único invólucro um reator eletrônico para lâmpadas fluorescentes e um inversor de emergência alimentado por uma bateria de 12V7Ah selada . Ref. G4P12 DA GEVI GAMMA | un | 30
13.01.33 |  |  | QUADRO de distribuição de sobrepor em chapa de aço de 1,2 a 1,9 mm de espessura, com pintura eletrostática em pó poliéster cinza ( RAL 7032 ), com fecho rápido com chave yale. placa de montagem em aço de 2,25 mm de espessura. Pintura eletrostática em pó poliéster laranja ( RAL 2000 ), porta com dobradiças 130°, vedação em poliuretano expandido, fecho, elementos de fixação e flange em chapa de aço. medindo 1200 x 600 x 250 mm, com barramento 200 A tetrapolar de cobre. | UN | 1
13.01.34 |  |  | QUADRO de distribuição de sobrepor em chapa de aço de 1,2 a 1,9 mm de espessura, com pintura eletrostática em pó poliéster cinza ( RAL 7032 ), com fecho rápido com chave yale. placa de montagem em aço de 2,25 mm de espessura. Pintura eletrostática em pó poliéster laranja ( RAL 2000 ), porta com dobradiças 130°, vedação em poliuretano expandido, fecho, elementos de fixação e flange em chapa de aço. medindo 1000 x 600 x 250 mm, com barramento 200 A tetrapolar de cobre. | UN | 3
13.01.35 |  |  | QUADRO de distribuição de sobrepor em chapa de aço de 1,2 a 1,9 mm de espessura, com pintura eletrostática em pó poliéster cinza ( RAL 7032 ), com fecho rápido com chave yale. placa de montagem em aço de 2,25 mm de espessura. Pintura eletrostática em pó poliéster laranja ( RAL 2000 ), porta com dobradiças 130°, vedação em poliuretano expandido, fecho, elementos de fixação e flange em chapa de aço. medindo 800 x 600 x 250 mm, com barramento 200 A tetrapolar de cobre | UN | 1
13.01.36 |  |  | Auto Transformador a seco 7,5 Kva, trifásico primário 380 V secundário 220/127 V grau de proteção padrão IP 23 em caixa metálica, isolação 0,6 Kv | un | 1
13.01.37 |  |  | Disjuntor em caixa moldada TETRAPOLAR, com base tipo plug in ref LV 429290 Schneider , Icc 25 KA ensão de isolamento 380/415 V, de 125 A até 160 A | un | 1
13.01.38 |  |  | Disjuntor em caixa moldada TETRAPOLAR, com base tipo plug in ref LV 429290 Schneider , Icc 25 KA ensão de isolamento 380/415 V, de 10 A até 160 A | un | 7
13.01.39 |  |  | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 68
13.01.40 |  |  | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 pólos | un | 13
13.01.41 |  |  | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 pólos | un | 5
13.01.42 |  |  | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 20
13.01.43 |  |  | CANALETA DE AÇO PARA CABOS ELÉTRICA E REDE DE DADOS - Composta por: base, divisor, fixa cabos, terminal e tampa. Tampa fixadas às bases sob pressão. Com base, divisor e fixa cabos, com padrão de acabamento Pré Zincado à Fogo com 07 micra de zinco por face. Os demais componentes fornecidos com acabamento com pintura eletrostática à Pó (texturizada na cor bege WEG 215A 1408), sendo que a pintura é aplicada apenas na parte externa. Ref: Rodalfex Mopa ou similar | M | 80
13.01.44 |  |  | TAMPA VERT EXT P/ RODAFLEX-CREME - Curva de canto externo. Ref: Rodalfex Mopa ou similar | m | 9
13.01.45 |  |  | TAMPA HOR 90 P/ RODAFLEX-CREME - Derivação "L". Ref: Rodalfex Mopa ou similar | UN | 9
13.01.46 |  |  | TERMINAL PARA CANALETA | UN | 9
13.01.47 |  |  | CONJUNTO TOMADA PARA CANALETA, COM OCUPAÇÃO FORA DA ÁREA INTERNA DOS CANAIS - Composta por: Suporte com 1 tomada Padrão Brasil 10A- 250V, c/rabicho e tampão p/ tomada de energia. Ref: Rodalfex Mopa ou similar | UN | 13
13.01.48 |  |  | Fechadura eletromagnética | cj | 15
13.02 |  |  | VOZ E DADOS
13.02.01 |  |  | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | m | 288
13.02.02 |  |  | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios | m | 228
13.02.03 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" | UN | 24
13.02.04 |  |  | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 48
13.02.05 |  |  | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 25 mm (1") | M | 612
13.02.06 |  |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 40
13.03 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA
13.03.01 |  |  | CABO DE COBRE NU 35 MM2 | M | 110
13.03.02 |  |  | CABO DE COBRE NU 50 MM2 | M | 350
13.03.03 |  |  | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | m | 690
13.03.04 |  |  | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio | un | 93
13.03.05 |  |  | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 22
13.03.06 |  |  | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 22
13.03.07 |  |  | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 48
13.03.08 |  |  | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 38
13.03.09 |  |  | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 19
13.03.10 |  |  | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 19
13.03.11 |  |  | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 19
13.03.12 |  |  | Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´ | m | 123
13.03.13 |  |  | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´ e/ou cabo de cobre nú, com base ondulada | un | 990
13.03.14 |  |  | Caixa de equalização de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 1
13.03.15 |  |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 40
13.03.16 |  |  | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) | M3 | 60
13.03.17 |  |  | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO | M3 | 60
13.04 |  |  | ELEVADORES
13.04.01 |  |  | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600kg para duas paradas, portas unilaterais | cj | 1
TOTAL DA ETAPA
14 |  |  | PINTURA
14.01 |  |  | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 2492.19
14.02 |  |  | PINTURA DE RODAPES C/ESMALTE SINTETICO ALTO-BRILHO OU ACETINADO SOBRE MADEIRA NOVA APOS LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, MASSA CORRIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO DE ALTA CLASSE | M | 830.73
14.03 |  |  | PINTURA COM TINTA ESMALTE em rufo, calha e condutor, com uma demão | M | 440.61
14.04 |  |  | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS | M2 | 2835.98
TOTAL DA ETAPA
15 |  |  | COBERTURA
15.01 |  |  | ESTRUTURA de aço para cobertura | KG | 36296.55
15.02 |  |  | COBERTURA com telha termoacústica , perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 mm, largura útil 1000 mm e largura nominal 1056 mm | M2 | 2419.77
15.03 |  |  | CUMEEIRA de alumínio termoacústica, perfil trapezoidal | M | 67.28
15.04 |  |  | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 334
15.05 |  |  | CALHA de chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 33 cm | M | 106.61
TOTAL DA ETAPA
16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.01 |  |  | AS BUILT FORMATO A0 | UN | 20
16.02 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 2733.29
16.03 |  |  | LIMPEZA VIDRO COMUM | M2 | 374.95
TOTAL DA ETAPA
TOTAL DA OBRA

## OPERAÇÕES
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS:
CEMADEN – Contratação de empresa de engenharia para construção de COMPLEXO CEMADEN em São José dos Campos
ITEM | ÓRGÃO | COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | BDI %
V |  |  | OPERAÇÕES/DATACENTER
01 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
01.01 |  |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 3759.6
01.02 |  |  | ESCAVAÇÃO, carga e transporte em solo de 1ª categoria, utilizando trator sobre esteiras, distância até 80 m | M3 | 2255.76
01.03 |  |  | REATERRO MECANIZADO de vala empregando compactador de placa vibratória, em camadas de 20 a 40 cm | M3 | 1579.032
01.04 |  |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO | M2 | 3097.74
TOTAL DA ETAPA
02 |  |  | INFRAESTRUTURA
02.01 |  |  | ESTACAS
02.01.01 |  |  | ESTACA TIPO HELICE DN 35CM PARA CARGAS ATE 50 TF | m | 3560
02.01.02 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 251
02.01.03 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 11512
02.01.04 |  |  | CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA | un | 356
02.02 |  |  | BLOCOS DE APOIO
02.02.01 |  |  | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO(LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL | m3 | 196.75
02.02.02 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 9110
02.02.03 |  |  | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 300
02.02.04 |  |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 200
02.02.05 |  |  | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESM EXCL ESCORAMENTO | m2 | 509.6
02.02.06 |  |  | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m3 | 10.41
02.02.07 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 131.17
02.02.08 |  |  | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.) | m3 | 65.58
02.03 |  |  | VIGAS BALDRAMES
02.03.01 |  |  | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO(LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL | m3 | 554
02.03.02 |  |  | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m3 | 13.85
02.03.03 |  |  | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESM EXCL ESCORAMENTO | m2 | 1108
02.03.04 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 11036.9
02.03.05 |  |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 200
02.03.06 |  |  | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 300
02.03.07 |  |  | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.) | m3 | 443.2
02.03.08 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 110.8
02.04 |  |  | CONTRA PISO DE CONCRETO
02.04.01 |  |  | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO(LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL | m3 | 190.56
02.04.02 |  |  | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.) | m3 | 190.56
02.04.03 |  |  | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m3 | 190.56
02.04.04 |  |  | TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO | m2 | 3811.12
02.04.05 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 381.11
TOTAL DA ETAPA
03 |  |  | SUPERESTRUTURA
03.01 |  |  | PILARES
03.01.01 |  |  | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA) | m2 | 2325.1
03.01.02 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 15204
03.01.03 |  |  | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 7401
03.01.04 |  |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 3015
03.01.05 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 253.04
03.02 |  |  | VIGAS
03.02.01 |  |  | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA) | m2 | 2447.13
03.02.02 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 13239
03.02.03 |  |  | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 11411
03.02.04 |  |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 2494
03.02.05 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 305.16
03.03 |  |  | LAJE
03.03.01 |  |  | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-300KGF/M2 | m2 | 6478.78
03.03.02 |  |  | ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA | m2 | 6478.78
03.03.03 |  |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 14913
03.03.04 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 406.7
03.03.05 |  |  | RETIRADA DE ESCORAMENTO DE LAE PRÉ-FABRICADA | m2 | 6478.78
TOTAL DA ETAPA
04 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES
04.01 |  |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | M2 | 1584.8
04.02 |  |  | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM | M2 | 1584.8
04.03 |  |  | IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL A BASE ACRILICA PARA CALHAS, LAJES, JARDINEIRAS E MARQUISES, SEIS DEMAOS | M2 | 218.97
04.04 |  |  | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | M2 | 2388.76
TOTAL DA ETAPA
05 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
05.01 |  |  | ALV ESTRUTURAL BL CONC 14X19X39CM - 4.5MPA, ARG.CIM/CAL/AREIA 1:5:11 | M2 | 4496.82
05.02 |  |  | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 50CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL | M2 | 3482.56
05.03 |  |  | TAMPO de granito para pia, e=30,00 mm, largura 0,60 m | M | 5.15
05.04 |  |  | TAMPO de granito para lavatório, e=30,00 mm, largura 0,60 m | M | 29.67
05.05 |  |  | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural, perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | m² | 173.63
05.06 |  |  | PEITORIL de granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura: 25 cm) | M | 287
05.07 |  |  | DIVISORIA CEGA PISO-TETO EM MDP MADEIRADO COR A DEFINIR, PAGINADO EM 2 PARTES, ESTRUTURA 100% ALUMÍNIO, INCLUSIVE PORTAS E FERRAGENS | M2 | 60.7
05.08 |  |  | DIVISORIA PISO-TETO EM MDP MADEIRADO COR A DEFINIR, PAGINADO EM 2 PARTES SENDO CEGA+VIDRO DUPLO LAMINADO 6MM COM PERSIANA INTERNA 16MM DE ALUMÍNIO, ESTRUTURA 100% ALUMÍNIO, INCLUSIVE PORTAS E FERRAGENS | M2 | 203.53
05.09 |  |  | DIVISORIA PISO-TETO EM MDP MADEIRADO COR A DEFINIR, PAGINADO EM 2 PARTES SENDO CEGA+VIDRO ÚNICO LAMINADO 6MM, ESTRUTURA 100% ALUMÍNIO, INCLUSIVE PORTAS E FERRAGENS | M2 | 766.92
05.10 |  |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 337.45
TOTAL DA ETAPA
06 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
06.01 |  |  | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 92 x 210 cm | un | 41
06.02 |  |  | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR | UN | 67
06.03 |  |  | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 220 x 210 cm | un | 26
06.04 |  |  | Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, batente em alumínio com ferragens - 60 x 180 cm | un | 37
TOTAL DA ETAPA
07 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
07.01 |  |  | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 | M2 | 556.3
07.02 |  |  | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M2 | 44.16
07.03 |  |  | CORRIMÃO tubular de ferro galvanizado | M | 160.48
07.04 |  |  | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | m² | 271.08
TOTAL DA ETAPA
08 |  |  | VIDRO
08.01 |  |  | PORTA de vidro temperado | M2 | 17.6
08.02 |  |  | Vidro laminado (cor: INCOLOR / textura: LISO / espessura: 6,00 mm) | M2 | 556.3
08.03 |  |  | Vidro laminado (cor: INCOLOR / espessura: 12,00 mm / textura: LISO) | M2 | 271.08
TOTAL DA ETAPA
09 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS/TETOS
09.01 |  |  | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDES INTERNAS EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 0,7CM | M2 | 16633.66
09.02 |  |  | FORRO DE GESSO acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m) | M2 | 4324.58
09.03 |  |  | CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M2 | 1132.08
09.04 |  |  | FORRO METÁLICO , sistema aberto, tipo colméia, constituído de placas lisas de alumínio, encaixadas entre si, apoiadas em perfis | M2 | 427.69
TOTAL DA ETAPA
10 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
10.01 |  |  | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 437.94
10.02 |  |  | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 437.94
10.03 |  |  | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 437.94
10.04 |  |  | PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA | M2 | 199.68
TOTAL DA ETAPA
11 |  |  | PISO
11.01 |  |  | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 6129.51
11.02 |  |  | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa mista | m² | 4848.55
11.04 |  |  | REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada, espessura da junta: 6 mm | M2 | 4848.55
11.05 |  |  | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA | M | 1919.31
11.06 |  |  | Degrau de mármore - colocado (cor: ESPIRITO SANTO / espessura: 30,00 mm / largura: 300,00 mm) | M | 146.12
11.07 |  |  | PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M2 | 521.04
11.08 |  |  | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 101.05
11.09 |  |  | PISO com placa cimentícia de alta resistência, podotátil direcional, 40 x 40 cm, e=3,5 cm, assentado argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3 | M2 | 4.28
TOTAL DA ETAPA
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
12.01 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA
12.01.01 |  |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | M | 348
12.01.02 |  |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | M | 72
12.01.03 |  |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | M | 36
12.01.04 |  |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | M | 72
12.01.05 |  |  | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
12.01.06 |  |  | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 28
12.01.07 |  |  | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
12.01.08 |  |  | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
12.01.09 |  |  | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 132
12.02 |  |  | REDE DE ESGOTO
12.02.01 |  |  | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 60
12.02.02 |  |  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 258
12.02.03 |  |  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 24
12.02.04 |  |  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO | M | 306
12.02.05 |  |  | CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA, DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 1/2 VEZ DIMENSOES EXTERNAS 60X60X60CM, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO E EMBOCAMENTO | UN | 11
12.02.06 |  |  | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
12.02.07 |  |  | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 5
12.02.08 |  |  | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11
12.02.09 |  |  | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
12.02.10 |  |  | RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
12.02.11 |  |  | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 17
12.03 |  |  | APARELHOS E METAIS
12.03.01 |  |  | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
12.03.02 |  |  | DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE | UN | 42
12.03.03 |  |  | VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 13
12.03.04 |  |  | TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 40
12.03.05 |  |  | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13
12.03.06 |  |  | LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4",TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO. | UN | 1
12.03.07 |  |  | LAVATORIO EM BANCA MARMORE BRANCO 80X55CM COM CUBA EMBUTIR OVAL | UN | 39
12.03.08 |  |  | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5
12.03.09 |  |  | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA | UN | 37
12.03.10 |  |  | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5
12.03.11 |  |  | CAIXA DESCARGA PLASTICA, EMBUTIR, COMPLETA, COM ESPELHO CROMADO E TUBO BENGALA PVC PARA LIGACAO EM CAIXA DESCARGA DE EMBUTIR - FORNECIMENTOE INSTALACAO | UN | 5
12.03.12 |  |  | CC-O3 CUBA INOX 50X40X25CM - TORNEIRA PAREDE | UN | 6
12.04 |  |  | REDE DE INCÊNDIO
12.04.01 |  |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 267
12.04.02 |  |  | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2, ADAPTADOR STORZ 2.1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12
12.04.03 |  |  | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5
12.04.04 |  |  | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12
12.04.05 |  |  | EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11
12.04.06 |  |  | HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM | UN | 1
12.05 |  |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
12.05.01 |  |  | Grelha hemisferica de ferro fundido dn 150mm (6") | UN | 19
12.05.02 |  |  | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") - INCLUSIVE CONEXOES | M | 270
TOTAL DA ETAPA
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.01 |  |  | DISTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO E TOMADAS
13.01.01 |  |  | EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 15 mm (1/2") a 25 mm (1") | M | 1900
13.01.02 |  |  | ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1") | M | 1900
13.01.03 |  |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 288
13.01.04 |  |  | CABO ISOLADO em termoplástico não halogenado, seção 2,50 mm² - 450/750 V - 70°C - flexível | M | 50780
13.01.05 |  |  | CABO ISOLADO em termoplástico não halogenado, seção 4,00 mm² - 450/750 V - 70°C - flexível | M | 2550
13.01.06 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 6,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 1220
13.01.07 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 900
13.01.08 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 32
13.01.09 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 35,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 550
13.01.10 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 70,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 500
13.01.11 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 95,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 35
13.01.12 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 120,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 520
13.01.13 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" | UN | 593
13.01.14 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" | UN | 61
13.01.15 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL | UN | 31
13.01.16 |  |  | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 45
13.01.17 |  |  | INTERRUPTOR , uma tecla paralelo 10 A - 250 V | UN | 8
13.01.18 |  |  | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20
13.01.19 |  |  | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5
13.01.20 |  |  | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UN | 520
13.01.21 |  |  | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | cj | 858
13.01.22 |  |  | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 858
13.01.23 |  |  | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 16
13.01.24 |  |  | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em aço galvanizado, chapa nº 14 MSG - com acessórios | m | 2694
13.01.25 |  |  | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios | m | 393
13.01.26 |  |  | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios | m | 600
13.01.27 |  |  | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 400x100mm, com acessórios | m | 600
13.01.28 |  |  | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 20 mm (3/4") | M | 42
13.01.29 |  |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 300
13.01.30 |  |  | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1900
13.01.31 |  |  | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 100
13.01.32 |  |  | CALHA DA LUMINÁRIA P/LÂMPADA FLUOR.4X16W COM REFLETOR, ALETAS E SOQUETES (IL-62) | UN | 671
13.01.33 |  |  | CALHA DA LUMINÁRIA P/LÂMPADA FLUOR. 2X16W C/DIFUSOR E SOQUETES (IL-68) | UN | 99
13.01.34 |  |  | REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESCENTE 2X16W | UN | 1441
13.01.35 |  |  | LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W | UN | 2882
13.01.36 |  |  | Luminária hermética de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, difusor em vidro temperado transparente e vedação através de borracha auto-adesiva. completa, com quatro lâmpadas flourescente tubular de 16W , soquetes de pressão e reator eletrônico duplo e compatível de alto fator de potência 220V. Modelo: CHT02-E416 da LUMICENTER ou equivalente. | un | 7
13.01.37 |  |  | Luminária pendente, com alojamento retangular em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, cúpula e difusor prismáticos em policarbonato. Completa com lâmpada vampor metálico de 250W, soquete E-40, reator eletromagnético 220V. Modelo: CES02-P1E40 da LUMICENTER ou equivalente. | un | 9
13.01.38 |  |  | Luminária de embutir completa com LED e driver com fluxo luminoso de 420lm, driver Full Range(100~250V). Conexão com a rede através de terminal de engate rápido. Eficiência >40lm/W. Temperatura de cor 3000K / 4000K, IRC 85. Durabilidade de 50.000 horas. Corpo em alumínio com pintura microtexturizada. Difusor recuado em acrílico leitoso. Aro antiofuscante em alumínio pintado em preto fosco. Opcionais: Dimerizável Dali ou 0-10V. Modelo: EF39-E da LUMICENTER ou equivalente. | un | 62
13.01.39 |  |  | ARANDELA - Corpo em alumínio extrudado. Difusor em vidro na versão externa. Pintura microtexturizada. Iluminação direta e indireta. I: uso interno, MODELO AR69 S2E27E DA LUMICENTER ou equivalente | un | 21
13.01.40 |  |  | Arandela de uso externo corpo de alumínio injetado borracha de vedação, difusor de vidro prensado, com grade frontal para proteção modelo EX 02 - S1E27 da lumicenter ou equivalente | un | 25
13.01.41 |  |  | Módulo de Iluminação de Emergência para 2 lampadas de 16W. Incorpora em um único invólucro um reator eletrônico para lâmpadas fluorescentes e um inversor de emergência alimentado por uma bateria de 12V7Ah selada . Ref. G4P12 DA GEVI GAMMA | un | 60
13.01.42 |  |  | QUADRO de distribuição de sobrepor em chapa de aço de 1,2 a 1,9 mm de espessura, com pintura eletrostática em pó poliéster cinza ( RAL 7032 ), com fecho rápido com chave yale. placa de montagem em aço de 2,25 mm de espessura. Pintura eletrostática em pó poliéster laranja ( RAL 2000 ), porta com dobradiças 130°, vedação em poliuretano expandido, fecho, elementos de fixação e flange em chapa de aço. medindo 1600 x 600 x 250 mm, com barramento 200 A tetrapolar de cobre. | UN | 2
13.01.43 |  |  | QUADRO de distribuição de sobrepor em chapa de aço de 1,2 a 1,9 mm de espessura, com pintura eletrostática em pó poliéster cinza ( RAL 7032 ), com fecho rápido com chave yale. placa de montagem em aço de 2,25 mm de espessura. Pintura eletrostática em pó poliéster laranja ( RAL 2000 ), porta com dobradiças 130°, vedação em poliuretano expandido, fecho, elementos de fixação e flange em chapa de aço. medindo 1400 x 600 x 250 mm, com barramento 200 A tetrapolar de cobre. | UN | 1
13.01.44 |  |  | QUADRO de distribuição de sobrepor em chapa de aço de 1,2 a 1,9 mm de espessura, com pintura eletrostática em pó poliéster cinza ( RAL 7032 ), com fecho rápido com chave yale. placa de montagem em aço de 2,25 mm de espessura. Pintura eletrostática em pó poliéster laranja ( RAL 2000 ), porta com dobradiças 130°, vedação em poliuretano expandido, fecho, elementos de fixação e flange em chapa de aço. medindo 1200 x 600 x 250 mm, com barramento 200 A tetrapolar de cobre. | UN | 5
13.01.45 |  |  | QUADRO de distribuição de sobrepor em chapa de aço de 1,2 a 1,9 mm de espessura, com pintura eletrostática em pó poliéster cinza ( RAL 7032 ), com fecho rápido com chave yale. placa de montagem em aço de 2,25 mm de espessura. Pintura eletrostática em pó poliéster laranja ( RAL 2000 ), porta com dobradiças 130°, vedação em poliuretano expandido, fecho, elementos de fixação e flange em chapa de aço. medindo 1000 x 600 x 250 mm, com barramento 200 A tetrapolar de cobre. | UN | 1
13.01.46 |  |  | QUADRO de distribuição de sobrepor em chapa de aço de 1,2 a 1,9 mm de espessura, com pintura eletrostática em pó poliéster cinza ( RAL 7032 ), com fecho rápido com chave yale. placa de montagem em aço de 2,25 mm de espessura. Pintura eletrostática em pó poliéster laranja ( RAL 2000 ), porta com dobradiças 130°, vedação em poliuretano expandido, fecho, elementos de fixação e flange em chapa de aço. medindo 800 x 600 x 250 mm, com barramento 200 A tetrapolar de cobre. | UN | 3
13.01.47 |  |  | QUADRO de distribuição de sobrepor em chapa de aço de 1,2 a 1,9 mm de espessura, com pintura eletrostática em pó poliéster cinza ( RAL 7032 ), com fecho rápido com chave yale. placa de montagem em aço de 2,25 mm de espessura. Pintura eletrostática em pó poliéster laranja ( RAL 2000 ), porta com dobradiças 130°, vedação em poliuretano expandido, fecho, elementos de fixação e flange em chapa de aço. medindo 600 x 600 x 250 mm, com barramento 200 A tetrapolar de cobre. | UN | 4
13.01.48 |  |  | Auto Transformador a seco 150 Kva, trifásico primário 380 V secundário 220/127 V grau de proteção padrão IP 23 em caixa metálica, isolação 1,2 Kv | un | 1
13.01.49 |  |  | Disjuntor em caixa moldada TETRAPOLAR, com base tipo extraível ref CB 751 Schneider , Icc 42 KA tensão de isolamento 380/415 V, de 350 a 630 A | un | 2
13.01.50 |  |  | Disjuntor em caixa moldada TETRAPOLAR, com base tipo plug in ref LV 429570 Schneider , Icc 25 KA tensão de isolamento 380/415 V, de 10 A até 100 A | un | 27
13.01.51 |  |  | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 315
13.01.52 |  |  | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 pólos | un | 26
13.01.53 |  |  | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 pólos | un | 1
13.01.54 |  |  | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 64
13.01.55 |  |  | CANALETA DE AÇO PARA CABOS ELÉTRICA E REDE DE DADOS - Composta por: base, divisor, fixa cabos, terminal e tampa. Tampa fixadas às bases sob pressão. Com base, divisor e fixa cabos, com padrão de acabamento Pré Zincado à Fogo com 07 micra de zinco por face. Os demais componentes fornecidos com acabamento com pintura eletrostática à Pó (texturizada na cor bege WEG 215A 1408), sendo que a pintura é aplicada apenas na parte externa. Ref: Rodalfex Mopa ou similar | M | 700
13.01.56 |  |  | TAMPA VERT INT P/ RODAFLEX-CREME - Canto interno. Ref: Rodalfex Mopa ou similar | UN | 40
13.01.57 |  |  | TAMPA HOR 90 P/ RODAFLEX-CREME - Derivação "L". Ref: Rodalfex Mopa ou similar | UN | 25
13.01.58 |  |  | TERMINAL PARA CANALETA | UN | 25
13.01.59 |  |  | CONJUNTO TOMADA PARA CANALETA, COM OCUPAÇÃO FORA DA ÁREA INTERNA DOS CANAIS - Composta por: Suporte com 1 tomada Padrão Brasil 10A- 250V, c/rabicho e tampão p/ tomada de energia. Ref: Rodalfex Mopa ou similar | UN | 270
13.01.60 |  |  | Caixa de tomada para piso elevado, em chapa pré galvanizada e tampa de alumínio, para duas tomadas elétricas uma tomada de rede de dados e uma tomdas de telefone. Modelo: lume 3x70 da mopa ou equivalente | UN | 19
13.01.61 |  |  | Fechadura eletromagnética | cj | 49
13.02 |  |  | VOZ E DADOS
13.02.01 |  |  | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em aço galvanizado, chapa nº 14 MSG - com acessórios | m | 50
13.02.02 |  |  | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | m | 200
13.02.03 |  |  | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios | m | 200
13.02.04 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" | UN | 50
13.02.05 |  |  | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 100
13.02.06 |  |  | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 80 mm (3") | M | 50
13.02.07 |  |  | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 50 mm (2") | M | 40
13.02.08 |  |  | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 40 mm (1 1/2") | M | 60
13.02.09 |  |  | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 32 mm (1 1/4") | M | 10
13.02.10 |  |  | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 25 mm (1") | M | 200
13.02.11 |  |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 40
13.03 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA
13.03.01 |  |  | CABO DE COBRE NU 35 MM2 | M | 50
13.03.02 |  |  | CABO DE COBRE NU 50 MM2 | M | 400
13.03.03 |  |  | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | m | 920
13.03.04 |  |  | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio | un | 143
13.03.05 |  |  | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 25
13.03.06 |  |  | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 50
13.03.07 |  |  | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 50
13.03.08 |  |  | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 50
13.03.09 |  |  | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 25
13.03.10 |  |  | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 25
13.03.11 |  |  | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 25
13.03.12 |  |  | Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´ | m | 340
13.03.13 |  |  | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´ e/ou cabo de cobre nú, com base ondulada | un | 1320
13.03.14 |  |  | Caixa de equalização de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 1
13.03.15 |  |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 80
13.03.16 |  |  | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) | M3 | 65
13.03.17 |  |  | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO | M3 | 65
TOTAL DA ETAPA
14 |  |  | PINTURA
14.01 |  |  | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 23327.66
14.02 |  |  | PINTURA DE RODAPES C/ESMALTE SINTETICO ALTO-BRILHO OU ACETINADO SOBRE MADEIRA NOVA APOS LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, MASSA CORRIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO DE ALTA CLASSE | M | 1153.95
14.03 |  |  | PINTURA COM TINTA ESMALTE em rufo, calha e condutor, com uma demão | M | 378.4
14.04 |  |  | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS | M2 | 437.94
TOTAL DA ETAPA
15 |  |  | COBERTURA
15.01 |  |  | ESTRUTURA de aço para cobertura | KG | 29124.9
15.02 |  |  | COBERTURA com telha termoacústica , perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 mm, largura útil 1000 mm e largura nominal 1056 mm | M2 | 1941.66
15.03 |  |  | CUMEEIRA de alumínio termoacústica, perfil trapezoidal | M | 57.27
15.04 |  |  | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 259.86
15.05 |  |  | CALHA de chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 33 cm | M | 118.54
15.06 |  |  | Cobertura plana em policarbonato alveolar 10 mm | m² | 216
TOTAL DA ETAPA
16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.01 |  |  | AS BUILT FORMATO A0 | UN | 20
16.02 |  |  | GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M2 | 61.02
16.03 |  |  | MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS | CJ | 3
16.04 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 3759.6
16.05 |  |  | LIMPEZA VIDRO COMUM | M2 | 844.98
TOTAL DA ETAPA
TOTAL DA OBRA

## PORTARIA
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS:
CEMADEN – Contratação de empresa de engenharia para construção de COMPLEXO CEMADEN em São José dos Campos
ITEM | ÓRGÃO | COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | BDI %
IV |  |  | PORTARIA
01 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
01.01 |  |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 12.1
01.02 |  |  | ESCAVAÇÃO, carga e transporte em solo de 1ª categoria, utilizando trator sobre esteiras, distância até 80 m | M3 | 7.26
01.03 |  |  | REATERRO MECANIZADO de vala empregando compactador de placa vibratória, em camadas de 20 a 40 cm | M3 | 5.082
01.04 |  |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO | M2 | 49.17
TOTAL DA ETAPA
02 |  |  | INFRAESTRUTURA
ESTACAS
02.01 |  |  | ESTACA TIPO HELICE DN 35CM PARA CARGAS ATE 50 TF | m | 14
02.02 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 9.9
02.03 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 455
02.04 |  |  | CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA | un | 14
BLOCOS DE APOIO
02.05 |  |  | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO(LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL | m3 | 8.4
02.06 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 392
02.07 |  |  | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 50
02.08 |  |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 100
02.09 |  |  | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESM EXCL ESCORAMENTO | m2 | 22.4
02.10 |  |  | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m3 | 0.42
02.11 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 4.2
02.12 |  |  | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.) | m3 | 4.2
VIGAS BALDRAMES
02.13 |  |  | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO(LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL | m3 | 23.16
02.14 |  |  | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m3 | 0.6
02.15 |  |  | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESM EXCL ESCORAMENTO | m2 | 46.32
02.16 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 525
02.17 |  |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 100
02.18 |  |  | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 50
02.19 |  |  | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.) | m3 | 18.53
02.20 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 4.63
CONTRA PISO DE CONCRETO
02.21 |  |  | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO(LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL | m3 | 3.85
02.22 |  |  | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.) | m3 | 3.85
02.23 |  |  | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m3 | 3.85
02.24 |  |  | TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO | m2 | 76.5
02.25 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 7.65
TOTAL DA ETAPA
03 |  |  | SUPERESTRUTURA
PILARES
03.01 |  |  | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA) | m2 | 53.6
03.02 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 278
03.03 |  |  | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 63
03.04 |  |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 189
03.05 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 2.98
VIGAS
03.06 |  |  | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA) | m2 | 67.25
03.07 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 2365
03.08 |  |  | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 100
03.09 |  |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 50
03.10 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 6.79
LAJE
03.10 |  |  | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-300KGF/M2 | m2 | 100.71
03.11 |  |  | ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA | m2 | 100.71
03.12 |  |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 218
03.13 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 7.2
03.14 |  |  | RETIRADA DE ESCORAMENTO DE LAE PRÉ-FABRICADA | m2 | 100.71
TOTAL DA ETAPA
04 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES
04.01 |  |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | M2 | 62.4
04.02 |  |  | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM | M2 | 62.4
04.03 |  |  | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | M2 | 69.47
TOTAL DA ETAPA
05 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
05.01 |  |  | ALV ESTRUTURAL BL CONC 14X19X39CM - 4.5MPA, ARG.CIM/CAL/AREIA 1:5:11 | M2 | 157.78
05.02 |  |  | PEITORIL de granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura: 25 cm) | M | 8
TOTAL DA ETAPA
06 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
06.01 |  |  | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 92 x 210 cm | un | 1
06.02 |  |  | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR | UN | 3
06.03 |  |  | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 2
TOTAL DA ETAPA
07 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
07.01 |  |  | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 | M2 | 33
07.02 |  |  | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE | M | 4.8
TOTAL DA ETAPA
08 |  |  | VIDRO
08.01 |  |  | PORTA de vidro temperado | M2 | 17.6
08.02 |  |  | Vidro laminado (cor: INCOLOR / textura: LISO / espessura: 6,00 mm) | M2 | 33
TOTAL DA ETAPA
09 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS/TETOS
09.01 |  |  | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDES INTERNAS EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 0,7CM | M2 | 330.61
TOTAL DA ETAPA
10 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
10.01 |  |  | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 130.54
10.02 |  |  | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 130.54
10.03 |  |  | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 130.54
TOTAL DA ETAPA
11 |  |  | PISO
11.01 |  |  | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 15.05
11.02 |  |  | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa mista | m² | 15.05
11.03 |  |  | REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada, espessura da junta: 6 mm | M2 | 15.05
11.04 |  |  | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA | M | 6.9
11.05 |  |  | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 3
TOTAL DA ETAPA
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
12.01 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA
12.01.01 |  |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | M | 18
12.01.02 |  |  | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
12.01.03 |  |  | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
12.01.04 |  |  | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
12.02 |  |  | REDE DE ESGOTO
12.02.01 |  |  | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1
12.02.02 |  |  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12
12.02.03 |  |  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO | M | 12
12.02.04 |  |  | CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA, DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 1/2 VEZ DIMENSOES EXTERNAS 60X60X60CM, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO E EMBOCAMENTO | UN | 1
12.02.05 |  |  | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 1
12.03 |  |  | APARELHOS E METAIS
12.03.01 |  |  | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
12.03.02 |  |  | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
12.03.03 |  |  | CAIXA DESCARGA PLASTICA, EMBUTIR, COMPLETA, COM ESPELHO CROMADO E TUBO BENGALA PVC PARA LIGACAO EM CAIXA DESCARGA DE EMBUTIR - FORNECIMENTOE INSTALACAO | UN | 1
12.04 |  |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
12.04.01 |  |  | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES | M | 9
12.04.02 |  |  | Grelha hemisferica de ferro fundido dn 150mm (6") | UN | 1
TOTAL DA ETAPA
13 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
13.01 |  |  | DISTRIBUIÇÃO ILIMINAÇÃO E TOMADAS
13.01.01 |  |  | EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 15 mm (1/2") a 25 mm (1") | M | 50
13.01.02 |  |  | ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1") | M | 50
13.01.03 |  |  | CABO ISOLADO em termoplástico não halogenado, seção 2,50 mm² - 450/750 V - 70°C - flexível | M | 500
13.01.04 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" | UN | 6
13.01.05 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" | UN | 2
13.01.06 |  |  | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
13.01.07 |  |  | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
13.01.08 |  |  | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6
13.01.09 |  |  | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UN | 4
13.01.10 |  |  | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UN | 1
13.01.11 |  |  | DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø 1 1/2" (40 mm) | M | 20
13.01.12 |  |  | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 50
13.01.13 |  |  | CALHA DA LUMINÁRIA P/LÂMPADA FLUOR.4X16W COM REFLETOR, ALETAS E SOQUETES (IL-62) | UN | 4
13.01.14 |  |  | REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESCENTE 2X16W | UN | 4
13.01.15 |  |  | LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W | UN | 8
13.01.16 |  |  | QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 64 divisões modulares, dimensões externas 973 x 405 x 95 mm | UN | 1
13.01.17 |  |  | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690 V, de 70 A até 150 A | un | 1
13.01.18 |  |  | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690 V, de 10 A a 60 A | un | 1
13.01.19 |  |  | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 3
13.01.20 |  |  | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 pólos | un | 1
13.01.21 |  |  | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 1
13.01.22 |  |  | Fechadura eletromagnética | cj | 2
13.02 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA
13.02.01 |  |  | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 25
13.02.02 |  |  | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 25
13.02.03 |  |  | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | m | 10
13.02.04 |  |  | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio | un | 4
13.02.05 |  |  | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 4
13.02.06 |  |  | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 4
13.02.07 |  |  | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 4
13.02.08 |  |  | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 4
13.02.09 |  |  | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 4
13.02.10 |  |  | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 4
13.02.11 |  |  | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´ e/ou cabo de cobre nú, com base ondulada | un | 12
13.02.12 |  |  | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) | M3 | 5
13.02.13 |  |  | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO | M3 | 4.3
13.03 |  |  | VOZ E DADOS
13.03.01 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" | UN | 2
13.03.02 |  |  | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 2
13.03.03 |  |  | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 40 mm (1 1/2") | M | 5
13.03.04 |  |  | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 32 mm (1 1/4") | M | 5
13.03.05 |  |  | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 25 mm (1") | M | 5
TOTAL DA ETAPA
14 |  |  | PINTURA
14.01 |  |  | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 315.56
14.02 |  |  | PINTURA DE RODAPES C/ESMALTE SINTETICO ALTO-BRILHO OU ACETINADO SOBRE MADEIRA NOVA APOS LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, MASSA CORRIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO DE ALTA CLASSE | M | 16.39
14.03 |  |  | PINTURA COM TINTA ESMALTE em rufo, calha e condutor, com uma demão | M | 14.4
14.04 |  |  | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS | M2 | 130.54
TOTAL DA ETAPA
15 |  |  | COBERTURA
15.01 |  |  | ESTRUTURA de aço para cobertura | KG | 347.85
15.02 |  |  | COBERTURA com telha termoacústica , perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 mm, largura útil 1000 mm e largura nominal 1056 mm | M2 | 23.19
15.03 |  |  | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 14.4
15.04 |  |  | CALHA de chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 33 cm | M | 6.6
TOTAL DA ETAPA
16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.01 |  |  | AS BUILT FORMATO A0 | UN | 5
16.02 |  |  | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO,E= 7CM | M2 | 14.11
16.03 |  |  | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 23.19
16.04 |  |  | Cancela manual, metálica, com barreira até 3,50 m | un | 4
16.05 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 12.1
16.06 |  |  | LIMPEZA VIDRO COMUM | M2 | 50.6
TOTAL DA ETAPA
TOTAL DA OBRA

## INFRAEST_SUPER
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS:
CEMADEN – Contratação de empresa de engenharia para construção de COMPLEXO CEMADEN em São José dos Campos
ITEM | ÓRGÃO | COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | BDI %
VI |  |  | INFRAESTRUTURA DO SUPERCOMPUTADOR
01 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
01.01 |  |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1509.79
01.02 |  |  | ESCAVAÇÃO, carga e transporte em solo de 1ª categoria, utilizando trator sobre esteiras, distância até 80 m | M3 | 905.874
01.03 |  |  | REATERRO MECANIZADO de vala empregando compactador de placa vibratória, em camadas de 20 a 40 cm | M3 | 634.1118
01.04 |  |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO | M2 | 761.46
TOTAL DA ETAPA
02 |  |  | INFRAESTRUTURA
ESTACAS
02.01 |  |  | ESTACA TIPO HELICE DN 35CM PARA CARGAS ATE 50 TF | m | 124
02.02 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 60.86
02.03 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 4013
02.04 |  |  | CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA | un | 124
BLOCOS DE APOIO
02.05 |  |  | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO(LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL | m3 | 75.6
02.06 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 6439
02.07 |  |  | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 300
02.08 |  |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 200
02.09 |  |  | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESM EXCL ESCORAMENTO | m2 | 205.6
02.10 |  |  | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m3 | 4.2
02.11 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 50.4
02.12 |  |  | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.) | m3 | 25.2
VIGAS BALDRAMES
02.13 |  |  | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO(LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL | m3 | 284
02.14 |  |  | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m3 | 7.1
02.15 |  |  | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESM EXCL ESCORAMENTO | m2 | 568
02.16 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 6439
02.17 |  |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 200
02.18 |  |  | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 300
02.19 |  |  | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.) | m3 | 227.2
02.20 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 56.8
CONTRA PISO DE CONCRETO
02.21 |  |  | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO(LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL | m3 | 100
02.22 |  |  | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.) | m3 | 100
02.23 |  |  | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m3 | 100
02.24 |  |  | TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO | m2 | 4000
02.25 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 254
TOTAL DA ETAPA
03 |  |  | SUPERESTRUTURA
PILARES
03.01 |  |  | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA) | m2 | 485.8
03.02 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 2960
03.03 |  |  | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 300
03.04 |  |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 957
03.05 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 34.51
VIGAS
03.06 |  |  | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA) | m2 | 595.95
03.07 |  |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 1276.9
03.08 |  |  | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 264.5
03.09 |  |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 105.3
03.10 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 72.6
LAJE
03.11 |  |  | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-300KGF/M2 | m2 | 2000
03.12 |  |  | ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA | m2 | 2000
03.13 |  |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 3125
03.14 |  |  | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 99.12
03.15 |  |  | RETIRADA DE ESCORAMENTO DE LAE PRÉ-FABRICADA | m2 | 2000
TOTAL DA ETAPA
04 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES
04.01 |  |  | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | M2 | 852
TOTAL DA ETAPA
05 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
05.01 |  |  | ALV ESTRUTURAL BL CONC 14X19X39CM - 4.5MPA, ARG.CIM/CAL/AREIA 1:5:11 | M2 | 1866.89
TOTAL DA ETAPA
06 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
06.01 |  |  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M2 | 26.4
TOTAL DA ETAPA
08 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS/TETOS
08.01 |  |  | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDES INTERNAS EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 0,7CM | M2 | 3733.78
TOTAL DA ETAPA
09 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
09.01 |  |  | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1650.74
09.02 |  |  | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1650.74
09.03 |  |  | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1650.74
TOTAL DA ETAPA
10 |  |  | PISO
10.01 |  |  | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 1509.79
10.02 |  |  | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa mista | m² | 1509.79
10.03 |  |  | REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada, espessura da junta: 6 mm | M2 | 1509.79
10.04 |  |  | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 12
TOTAL DA ETAPA
11 |  |  | PINTURA
11.01 |  |  | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 3733.78
11.02 |  |  | PINTURA DE RODAPES C/ESMALTE SINTETICO ALTO-BRILHO OU ACETINADO SOBRE MADEIRA NOVA APOS LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, MASSA CORRIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO DE ALTA CLASSE | M | 253.82
11.03 |  |  | PINTURA COM TINTA ESMALTE em rufo, calha e condutor, com uma demão | M | 249.88
11.04 |  |  | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS | M2 | 1650.74
11.05 |  |  | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | M2 | 52.8
TOTAL DA ETAPA
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
12.01 |  |  | REDE DE ÁGUA PLUVIAL
12.01.01 |  |  | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") - INCLUSIVE CONEXOES | M | 48
12.01.02 |  |  | Grelha hemisferica de ferro fundido dn 150mm (6") | UN | 12
12.02 |  |  | REDE DECOMBATE À INCÊNDIO
12.02.01 |  |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 46
12.02.02 |  |  | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2, ADAPTADOR STORZ 2.1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
12.02.03 |  |  | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
12.02.04 |  |  | EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8
TOTAL DA ETAPA
13 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
13.01 |  |  | DISTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO E TOMADAS
13.01.01 |  |  | EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 15 mm (1/2") a 25 mm (1") | M | 200
13.01.02 |  |  | ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1") | M | 200
13.01.03 |  |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 180
13.01.04 |  |  | CABO ISOLADO em termoplástico não halogenado, seção 2,50 mm² - 450/750 V - 70°C - flexível | M | 3500
13.01.05 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 6,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 750
13.01.06 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 10
13.01.07 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" | UN | 7
13.01.08 |  |  | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | cj | 166
13.01.09 |  |  | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 166
13.01.10 |  |  | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em aço galvanizado, chapa nº 14 MSG - com acessórios | m | 540
13.01.11 |  |  | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios | m | 102
13.01.12 |  |  | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 25 mm (1") | M | 45
13.01.13 |  |  | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 50
13.01.14 |  |  | CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/REFLETOR ALUM. E SOQUETE (IL-45) | UN | 166
13.01.15 |  |  | REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESCENTE 2X16W | UN | 166
13.01.16 |  |  | LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W | UN | 332
13.01.17 |  |  | Módulo de Iluminação de Emergência para 2 lampadas de 16W. Incorpora em um único invólucro um reator eletrônico para lâmpadas fluorescentes e um inversor de emergência alimentado por uma bateria de 12V7Ah selada . Ref. G4P12 DA GEVI GAMMA | un | 15
13.01.18 |  |  | QUADRO de distribuição de sobrepor em chapa de aço de 1,2 a 1,9 mm de espessura, com pintura eletrostática em pó poliéster cinza ( RAL 7032 ), com fecho rápido com chave yale. placa de montagem em aço de 2,25 mm de espessura. Pintura eletrostática em pó poliéster laranja ( RAL 2000 ), porta com dobradiças 130°, vedação em poliuretano expandido, fecho, elementos de fixação e flange em chapa de aço. medindo 1000 x 600 x 250 mm, com barramento 200 A tetrapolar de cobre. | un | 1
13.01.19 |  |  | QUADRO de distribuição de sobrepor em chapa de aço de 1,2 a 1,9 mm de espessura, com pintura eletrostática em pó poliéster cinza ( RAL 7032 ), com fecho rápido com chave yale. placa de montagem em aço de 2,25 mm de espessura. Pintura eletrostática em pó poliéster laranja ( RAL 2000 ), porta com dobradiças 130°, vedação em poliuretano expandido, fecho, elementos de fixação e flange em chapa de aço. medindo 600 x 600 x 250 mm, com barramento 200 A tetrapolar de cobre. | UN | 4
13.01.20 |  |  | Transformador de potência trifásico de 5 kVA, classe 0,6 kV, a seco com cabine | UN | 1
13.01.21 |  |  | Disjuntor em caixa moldada TETRAPOLAR, com base tipo plug in ref LV 429290 Schneider , Icc 25 KA ensão de isolamento 380/415 V, de 125 A até 160 A | un | 1
13.01.22 |  |  | Disjuntor em caixa moldada TETRAPOLAR, com base tipo plug in ref LV 429290 Schneider , Icc 25 KA ensão de isolamento 380/415 V, de 10 A até 100 A | un | 8
13.01.23 |  |  | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 30
|  |  | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 pólos | un | 4
|  |  | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | un | 20
|  |  | Fechadura eletromagnética | UN | 17
13.02 |  |  | VOZ E DADOS
13.02.01 |  |  | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 25 mm (1") | M | 30
13.02.02 |  |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 10
13.03 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA
13.03.01 |  |  | CABO DE COBRE NU 35 MM2 | M | 110
13.03.02 |  |  | CABO DE COBRE NU 50 MM2 | M | 280
13.03.03 |  |  | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | m | 320
13.03.04 |  |  | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio | un | 52
13.03.05 |  |  | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 26
13.03.06 |  |  | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 41
13.03.07 |  |  | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 45
13.03.08 |  |  | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 30
13.03.09 |  |  | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 15
13.03.10 |  |  | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 10
13.03.11 |  |  | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 10
13.03.12 |  |  | Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´ | m | 90
13.03.13 |  |  | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´ e/ou cabo de cobre nú, com base ondulada | un | 350
13.03.14 |  |  | Caixa de equalização de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 1
13.03.15 |  |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 40
13.03.16 |  |  | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) | M3 | 39
13.03.17 |  |  | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO | M3 | 39
13.04 |  |  | TRANFORMAÇÃO GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
13.04.01 |  |  | Terminal ou mufla de uso interno para cabo de seção 150mm2, 15 kV | cj | 6
13.04.02 |  |  | Cabo de cobre, seção 150 mm², isolação em composto termofixo (XLPE), 90°C, 8,7/15kV, com cobertura em composto termoplástico (PVC/ST2), 90°C, cor preta | m | 150
13.04.03 |  |  | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 185,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 4100
13.04.04 |  |  | Grupo Gerador,motor a óleo diesel, quadro de transferência automática para concessionária Bandeirantes, cidade São José dos Campos – SP, instalação em abrigo de alvenaria com atenuadores de ruído 75dB, gerador trifásico em estrela 380/220V – 60Hz CEMADEN | un | 1
13.04.05 |  |  | Transformador de potência 75kVA do tipo seco, trifásico encapsulado em resina epoxi a vácuo, ligação em triângulo na tensão superior e estrela com neutro acessível na tensão inferior, taps: 13.8,13.2, 12.6,11.4kV/380V, freqüência de operação 60Hz, caixa metálica, grau de proteção IP31, derivação lateral para conexão com cabos através de flange, ventilação forçada. Norma técnica aplicável NBR 10295 | un | 1
13.04.06 |  |  | Transformador de potência 1000kVA do tipo seco, trifásico encapsulado em resina epoxi a vácuo, ligação em triângulo na tensão superior e estrela com neutro acessível na tensão inferior, taps: 13.8,13.2, 12.6,11.4kV/380V, freqüência de operação 60Hz, caixa metálica grau de proteção IP-21, derivação lateral para conexão com cabos através de flange, ventilação forçada. Norma técnica aplicável NBR 10295 - CEMADEN | un | 2
13.04.07 |  |  | Transformador isolador trifásico 200 kVA, tensão de entrada e saída 380/220V 60Hz, caixa metálica grau de proteção IP-31. Norma técnica aplicável NBR 10295 | un | 1
13.04.08 |  |  | Transformador isolador trifásico 800 kVA, tensão de entrada e saída 380/220V 60Hz, caixa metálica grau de proteção IP-31 Norma técnica aplicável NBR 10295 - CEMADEN | un | 0
13.04.09 |  |  | No-Break (UPS) trifásico 200 kVA, tensão de entrada e saída 380V, freqüência de operação 60Hz, sistema paralelo redundante de duas unidades 200 kVA, baypass para manutenção, chave de paralelismo, banco de baterias seladas com autonomia a plena carga de 15 min | un | 1
13.04.10 |  |  | No-Break (UPS) trifásico 800 kVA, tensão de entrada e saída 380V, freqüência de operação 60Hz, sistema paralelo redundante de duas unidades 800 kVA, baypass para manutenção, chave de paralelismo, banco de baterias seladas com autonomia a plena carga de 1 hora. - CEMADEN | un | 0
|  |  | Painel de média tensão -Painel modular de média tensão, invólucro metálico auto portante, grau de proteção IP 31, uso abrigado, acesso frontal e traseiro, entrada e saída de cabos pela base do painel, blindado, classe de isolação: 17.5 kV, tensão de serviço: 13.8 kV, frequência: 60 Hz, tensão suportável a frequência industrial (60Hz/1min): 38 kV, nível básico de impulso (1,2/50µs): 95 kV, corrente nominal: 630 A, corrente suportável de curta duração: 25 kA, corrente testada de arco interno: 25 kA. Composto de: jogo de barras de derivação, circuito de terra, segurança mecânica, comandos, dispositivos de segurança, disjuntores, unidade de proteção e controle, ensaios de tipo e ensaios de rotina. Conforme diagrama unifilar, desenho folha PE-01. | un | 1
|  |  | Cabine de medição padrão Bandeirantes - CEMADEN | un | 1
13.04.11 |  |  | Painel Gerador - Painel modular de baixa tensão, invólucro metálico auto portante, grau de proteção IP 31, uso abrigado, acesso frontal e traseiro, entrada e saída de cabos pela base do painel, para instalação abrigada tipo TTA, forma de construção 3b, conforme NBR-IEC 60439. Conjunto de barramento 3F+N+T para 6200A, tensão nominal 380V, nível de curto circuito mínimo de 25kA. Ensaios de tipo e ensaios de rotina. Conforme diagrama unifilar, desenho folha PE-01. | un | 1
|  |  | Disjuntor tetrapolar em caixa aberta, In 350A (0,4xIn), proteção mínima Icc 25 kA/380V; Execução extraível, com módulo de medição e módulo de comunicação, módulo interno de sinalização para relé, contador de operações, sinalização inserido/teste/ | un | 1
13.04.12 |  |  | Disjuntor tetrapolar em caixa aberta, In 1600A (0,4xIn), proteção mínima Icc 25 kA/380V; Execução extraível, com módulo de medição e módulo de comunicação, módulo interno de sinalização para relé, contador de operações, sinalização inserido/teste/extraído | un | 8
13.04.13 |  |  | Painel BT 1/2 - Painel modular de baixa tensão, invólucro metálico auto portante, grau de proteção IP 31, uso abrigado, acesso frontal e traseiro, entrada e saída de cabos pela base do painel, para instalação abrigada tipo TTA, forma de construção 3b, conforme NBR-IEC 60439. Conjunto de barramento 3F+N+T para 1600A, tensão nominal 380V, nível de curto circuito mínimo de 25kA. Ensaios de tipo e ensaios de rotina. Conforme diagrama unifilar, desenho folha PE-01. | un | 1
13.04.14 |  |  | Disjuntor tetrapolar em caixa aberta, In 1600A (0,4xIn), proteção mínima Icc 25 kA/380V; Execução extraível, com módulo de medição e módulo de comunicação, módulo interno de sinalização para relé, contador de operações, sinalização inserido/teste/extraído | un | 9
|  |  | Painel BT 3/4 - Painel modular de baixa tensão, invólucro metálico auto portante, grau de proteção IP 31, uso abrigado, acesso frontal e traseiro, entrada e saída de cabos pela base do painel, para instalação abrigada tipo TTA, forma de construção 3b, conforme NBR-IEC 60439. Conjunto de barramento 3F+N+T para 1600A, tensão nominal 380V, nível de curto circuito mínimo de 25kA. Ensaios de tipo e ensaios de rotina. Conforme diagrama unifilar, desenho folha PE-01. | un | 1
13.04.15 |  |  | Disjuntor tetrapolar em caixa aberta, In 350A (0,4xIn), proteção mínima Icc 25 kA/380V; Execução extraível, com módulo de medição e módulo de comunicação, módulo interno de sinalização para relé, contador de operações, sinalização inserido/teste/extraído | un | 2
13.04.16 |  |  | Disjuntor tetrapolar em caixa aberta, In 1600A (0,4xIn), proteção mínima Icc 25 kA/380V; Execução extraível, com módulo de medição e módulo de comunicação, módulo interno de sinalização para relé, contador de operações, sinalização inserido/teste/extraído | un | 7
|  |  | Painel QGBT-1 - Painel modular de baixa tensão, invólucro metálico auto portante, grau de proteção IP 31, uso abrigado, acesso frontal e traseiro, entrada e saída de cabos pela base do painel, para instalação abrigada tipo TTA, forma de construção 3b, conforme NBR-IEC 60439. Conjunto de barramento 3F+N+T para 1600A, tensão nominal 380V, nível de curto circuito mínimo de 25kA. Ensaios de tipo e ensaios de rotina. Conforme diagrama unifilar, desenho folha PE-01. | un | 1
13.04.17 |  |  | Disjuntor tetrapolar em caixa aberta, In 1250A (0,4xIn), proteção mínima Icc 25 kA/380V; Execução extraível, com módulo de medição e módulo de comunicação, módulo interno de sinalização para relé, contador de operações, sinalização inserido/teste/extraído CG 003 42 KA | un | 3
13.04.18 |  |  | Disjuntor tetrapolar em caixa aberta, In 1600A (0,4xIn), proteção mínima Icc 25 kA/380V; Execução extraível, com módulo de medição e módulo de comunicação, módulo interno de sinalização para relé, contador de operações, sinalização inserido/teste/extraído | un | 1
13.04.19 |  |  | Painel QGBT-2 - Painel modular de baixa tensão, invólucro metálico auto portante, grau de proteção IP 31, uso abrigado, acesso frontal e traseiro, entrada e saída de cabos pela base do painel, para instalação abrigada tipo TTA, forma de construção 3b, conforme NBR-IEC 60439. Conjunto de barramento 3F+N+T para 1600A, tensão nominal 380V, nível de curto circuito mínimo de 25kA. Ensaios de tipo e ensaios de rotina. Conforme diagrama unifilar, desenho folha PE-01. | un | 1
|  |  | Disjuntor tetrapolar em caixa aberta, In 1600A (0,4xIn), proteção mínima Icc 25 kA/380V; Execução extraível, com módulo de medição e módulo de comunicação, módulo interno de sinalização para relé, contador de operações, sinalização inserido/teste/extraído | un | 1
13.04.20 |  |  | Disjuntor tetrapolar em caixa moldada, In 175A (0,7xIn), proteção termomagnética mínima Icc 25 kA/380V; Execução plug-in | un | 1
13.04.21 |  |  | Disjuntor tetrapolar em caixa moldada, In 350A (0,7xIn), proteção termomagnética mínima Icc 25 kA/380V; Execução plug-in | un | 1
13.04.22 |  |  | Painel QGBT-3 - Painel modular de baixa tensão, invólucro metálico auto portante, grau de proteção IP 31, uso abrigado, acesso frontal e traseiro, entrada e saída de cabos pela base do painel, para instalação abrigada tipo TTA, forma de construção 3b, conforme NBR-IEC 60439. Conjunto de barramento 3F+N+T para 350A, tensão nominal 380V, nível de curto circuito mínimo de 25kA. Ensaios de tipo e ensaios de rotina. Conforme diagrama unifilar, desenho folha PE-01. | un | 1
|  |  | Disjuntor tetrapolar em caixa aberta, In 350A (0,4xIn), proteção mínima Icc 25 kA/380V; Execução extraível, com módulo de medição e módulo de comunicação, módulo interno de sinalização para relé, contador de operações, sinalização inserido/teste/extraído | un | 1
13.04.21 |  |  | Disjuntor tetrapolar em caixa moldada, In 30A (0,7xIn), proteção termomagnética mínima Icc 25 kA/380V; Execução plug-in | un | 4
13.04.22 |  |  | Disjuntor tetrapolar em caixa moldada, In 125A (0,7xIn), proteção termomagnética mínima Icc 25 kA/380V; Execução plug-in | un | 1
13.04.23 |  |  | Disjuntor tetrapolar em caixa moldada, In 175A (0,7xIn), proteção termomagnética mínima Icc 25 kA/380V; Execução plug-in | un | 1
13.04.24 |  |  | Disjuntor tetrapolar em caixa moldada, In 200A (0,7xIn), proteção termomagnética mínima Icc 25 kA/380V; Execução plug-in | un | 1
|  |  | Painel QGBT-4 - Painel modular de baixa tensão, invólucro metálico auto portante, grau de proteção IP 31, uso abrigado, acesso frontal e traseiro, entrada e saída de cabos pela base do painel, para instalação abrigada tipo TTA, forma de construção 3b, conforme NBR-IEC 60439. Conjunto de barramento 3F+N+T para 1600A, tensão nominal 380V, nível de curto circuito mínimo de 25kA. Ensaios de tipo e ensaios de rotina. Conforme diagrama unifilar, desenho folha PE-01. | un | 1
13.04.25 |  |  | Disjuntor tetrapolar em caixa aberta, In 1600A (0,4xIn), proteção mínima Icc 25 kA/380V; Execução extraível, com módulo de medição e módulo de comunicação, módulo interno de sinalização para relé, contador de operações, sinalização inserido/teste/extraído | un | 1
13.04.26 |  |  | Disjuntor tetrapolar em caixa moldada, In 125A (0,7xIn), proteção termomagnética mínima Icc 25 kA/380V; Execução plug-in | un | 2
13.04.27 |  |  | Disjuntor tetrapolar em caixa moldada, In 175A (0,7xIn), proteção termomagnética mínima Icc 25 kA/380V; Execução plug-in | un | 2
13.04.28 |  |  | Disjuntor tetrapolar em caixa moldada, In 300A (0,7xIn), proteção termomagnética mínima Icc 25 kA/380V; Execução plug-in | un | 1
13.04.29 |  |  | Painel QGBT-5 - Painel modular de baixa tensão, invólucro metálico auto portante, grau de proteção IP 31, uso abrigado, acesso frontal e traseiro, entrada e saída de cabos pela base do painel, para instalação abrigada tipo TTA, forma de construção 3b, conforme NBR-IEC 60439. Conjunto de barramento 3F+N+T para 1600A, tensão nominal 380V, nível de curto circuito mínimo de 25kA. Ensaios de tipo e ensaios de rotina. Conforme diagrama unifilar, desenho folha PE-01. | un | 1
13.04.30 |  |  | Disjuntor tetrapolar em caixa aberta, In 1600A (0,4xIn), proteção mínima Icc 25 kA/380V; Execução extraível, com módulo de medição e módulo de comunicação, módulo interno de sinalização para relé, contador de operações, sinalização inserido/teste/extraído | un | 1
|  |  | Disjuntor tetrapolar em caixa moldada, In 125A (0,7xIn), proteção termomagnética mínima Icc 25 kA/380V; Execução plug-in | un | 2
13.04.31 |  |  | Disjuntor tetrapolar em caixa moldada, In 175A (0,7xIn), proteção termomagnética mínima Icc 25 kA/380V; Execução plug-in | un | 3
13.04.32 |  |  | Disjuntor tetrapolar em caixa moldada, In 350A (0,7xIn), proteção termomagnética mínima Icc 25 kA/380V; Execução plug-in | un | 1
13.04.33 |  |  | Disjuntor tetrapolar em caixa moldada, In 630A (0,7xIn), proteção termomagnética mínima Icc 25 kA/380V; | un | 1
13.04.34 |  |  | Painel QT-NOBREAK - Painel modular de baixa tensão, invólucro metálico auto portante, grau de proteção IP 31, uso abrigado, acesso frontal e traseiro, entrada e saída de cabos pela base do painel, para instalação abrigada tipo TTA, forma de construção 3b, conforme NBR-IEC 60439. Conjunto de barramento 3F+N+T para 350A, tensão nominal 380V, nível de curto circuito mínimo de 25kA. Ensaios de tipo e ensaios de rotina. Conforme diagrama unifilar, desenho folha PE-01. | un | 1
13.04.35 |  |  | Disjuntor tetrapolar em caixa aberta, In 350A (0,4xIn), proteção mínima Icc 25 kA/380V; Execução extraível, com módulo de medição e módulo de comunicação, módulo interno de sinalização para relé, contador de operações, sinalização inserido/teste/extraído | un | 3
TOTAL DA ETAPA
14 |  |  | COBERTURA
14.01 |  |  | ESTRUTURA de aço para cobertura | KG | 22646.85
14.02 |  |  | COBERTURA com telha termoacústica , perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 mm, largura útil 1000 mm e largura nominal 1056 mm | M2 | 1509.79
14.03 |  |  | CUMEEIRA de alumínio termoacústica, perfil trapezoidal | M | 51.13
14.04 |  |  | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 100.2
14.05 |  |  | CALHA de chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 33 cm | M | 149.68
TOTAL DA ETAPA
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.01 |  |  | AS BUILT FORMATO A0 | UN | 20
15.02 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1509.79
TOTAL DA ETAPA
TOTAL DA OBRA